Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB 3430-15/2009	 Inowrocław dnia: 2009-12-10

Do Wykonawców ubiegających 
się o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-12-07 do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczace specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu  ul. Mątewska 17.

Treść pisma jest następująca :

Dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. Mątewska 17.

Szanowni Państwo,

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania.

- W załączonym Programie Funkcjonalno Użytkowym jest zapisane:

„Zależnie od typu, jedna jednostka zewnętrzna może obsłużyć do 16-tu jednostek wewnętrznych wybieranych spośród wszystkich dostępnych typów (kasetonowe, kanałowe, ścienno-przysufitowe, ścienne itp.). ,,

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż jednostki zewnętrznej, która może obsłużyć inną ilość jednostek wewnętrznych niż 16-ście?

Pytanie:

Czy można wykonać instalację klimatyzacji np. na dwóch mniejszych jednostkach zewnętrznych – agregatów w układzie Multi Split, Mini VRV?

- W załączonym Programie Funkcjonalno Użytkowym jest zapisane:

„… jednostki wewnętrzne: pokoje biurowe 1/2 typu kasetonowego,…”.

Pytanie:

Czy Wykonawca musi uwzględnić w swojej wycenie zabudowę takiego klimatyzatora?

Klimatyzator kasetonowy z 4-stronnym nawiewem jest przystosowany do zabudowy w sufit podwieszany, a po przeprowadzeniu wizji lokalnej na obiekcie stwierdzono, że sufitu podwieszanego w w/w pomieszczeniach nie będzie.

- W załączonym Programie Funkcjonalno Użytkowym jest zapisane:

„… jednostka skraplająca (zewnętrzna) pracuje w zakresie temperatur dla funkcji chłodzenia i grzania od – 150 C  do + 430C – system całoroczny.”

Pytanie:

Proszę określić, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostki zewnętrznej pracującej w szerszym zakresie temperatur?

- W załączonym Programie Funkcjonalno Użytkowym jest zapisane:

„ Sterowanie jednostkami wewnętrznymi odbywać się będzie poprzez sterownik centralny umożliwiający indywidualne nastawy poszczególnych klimatyzatorów lub za pomocą pilotów bezprzewodowych.”

Pytanie:

Jednostki wewnętrzne mają być wyposażone w sterowniki bezprzewodowe czy możliwe jest montowanie sterowników przewodowych montowanych na ścianie w pomieszczeniu klimatyzowanym?

Pytanie:

Czy system klimatyzacji ma być wyposażony tylko w sterownik centralny lub tylko w sterowniki bezprzewodowe?

- W załączonym Programie Funkcjonalno Użytkowym jest zapisane:

„Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych realizowane będzie za pomocą rur z tworzywa sztucznego, które zostaną wyprowadzone na dach budynku. Przy tym rozwiązaniu niezbędne będzie wykorzystanie pompek skroplin w celu wspomożenia ich odpływu na dach budynku”

Pytanie:

Czy w pomieszczeniach, gdzie istnieje taka możliwość, można odprowadzić skropliny grawitacyjne?

- W załączonym Programie Funkcjonalno Użytkowym, w punkcie 1. Część opisowa, Podpunkt 1.1 Opis ogólny przedmiotu Zamawiający pisze:

„Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe;  - wersja pracy: chłodząca lub grzewczo-chłodząca”.

Jednocześnie w punkcie 1.2.3 Wymagania szczegółowe, podpunkt 1. W odniesieniu do klimatyzacji Zamawiający pisze:

„ W odniesieniu do instalacji klimatyzacji …. W tym przypadku do obsługi pomieszczeń wykorzystany zostanie typ odzysk ciepła tzn. umożliwiający całkowicie niezależną pracę w trybie chłodzenia lub grzania dla każdej z podłączonych jednostek wewnętrznych”.

Pytanie:

Proszę sprecyzować, czy zamawiający dopuszcza system klimatyzacji pracujący wyłącznie w trybie chłodzenia, czy musi być to układ umożliwiający pracę w systemie pompy ciepła, czy ma to być układ typu odzysk ciepła umożliwiający jednoczesną pracę części jednostek w trybie chłodzenia i części w trybie grzania. Proszę jednocześnie określić jakiego rodzaju systemu oczekuje Zamawiający?

- W załączonym Programie Funkcjonalno Użytkowym oraz na rzucie I piętra jest zapisane:

„Pomieszczenia przeznaczone do klimatyzacji zlokalizowane są na I piętrze we wschodnim skrzydle budynku.”

Pytanie:

Po przeprowadzeniu wizji  lokalnej określono, ze pomieszczenie serwera ma być zlokalizowane w części piwnicznej.

Proszę o sprecyzowanie, czy serwerownia ma być zlokalizowana na I piętrze, czy w  pomieszczeniu piwnicy?

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pytania złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. pkt.1 Pytanie 1 – Nie dopuszcza się montażu takiej jednostki.

Ad. pkt 1 Pytanie 2 – Nie dopuszcza się wykonania instalacji klimatyzacji na mniejszych jednostkach zewnętrznych .

Ad. pkt. 2 Sufitu podwieszanego nie będzie wykonawca musi uwzględnić dostawę klimatyzatora kasetonowego, którego montaż nie będzie wymagał wykonania zabudowy.

Ad. pkt. 3 Dopuszcza się jednostki o szerszym zakresie pracy w funkcji  temperatury zewnętrznej, z uwzględnieniem zakresu temperatur wskazanego w programie funkcjonalno- użytkowym.

Ad. pkt.4 Pytanie 1 - ze względu na możliwy dostęp osób trzecich do pomieszczeń obsługiwanych przez klimatyzatory nie dopuszcza się zastosowania sterowników przewodowych.

Ad. pkt.4 Pytanie 2 - Zamawiający przewiduje system połączony - sterownik centralny (dla nastaw programowych, obsługi serwisowej, konfiguracji urządzeń w grupy) plus sterowniki bezprzewodowe dla poszczególnych pomieszczeń ( dostępne dla personelu odpowiedzialnego za obsługę urządzeń.)

Ad. pkt.5 W pomieszczeniach, gdzie istnieje taka możliwość, dopuszcza się odprowadzenie grawitacyjne skroplin.

Ad. pkt.6 Dopuszcza się system klimatyzacji pracujący tylko w trybie chłodzenia.

Ad. pkt. 7 Lokalizacja serwerowni znajduje się w pomieszczeniu piwnicy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.