﻿﻿

Inowrocław: Wymiana istniejącego systemu filtrowentylacyjnego na nowy w spawalni elektrycznej i gazowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25
Numer ogłoszenia: 314200 - 2010; data zamieszczenia: 01.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Inowrocławski - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Roosevelta 36/38, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3592167, faks 052 3592733.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana istniejącego systemu filtrowentylacyjnego na nowy w spawalni elektrycznej i gazowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana w spawalni elektrycznej i gazowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25 istniejącego systemu filtrowentylacyjnego na nowy o podanych poniżej parametrach: 1) 10 stanowisk spawalniczych wyposażonych w 10 ramion odciągowych o parametrach każde: a) długość ramienia odciągowego 2,1 m, b)średnica ramienia odciągowego 100 mm, c) całkowita waga ramienia odciągowego 9,2 kg - starta cisnienia na ramieniu odciągowym 750 Pa; 2) Zespół filtrowentylacyjny zabudowany w jednym urządzeniu wraz z wentylatorem i obudową dźwiękochłonną o parametrach:a) całkowita powierzchnia filtracyjna 90 m2, b) automatyczne czyszczenie wkładów filtracyjnych - każdego indywidualnie, c) ilość wkładów filtracyjnych 6, d) sprawność filtracji 99,9%, e)pojemność zbiornika na pył 40 l, f) możliwość późniejszego rozbudowania zespołu filtracyjnego poprzez dodanie kolejnych elementów filtracyjnych do zespołu filtracyjnego, g) wymiary podstawy zespołu filtrowentylacyjnego wraz z wentylatorem max. 1,30m*0,9 m- maksymalna zajęta powierzchnia przez dostarczone elementy systemu filtrowentylacyjnego, h) poziom dźwięku < 70dB, i) wentylator o mocy 7,5 kW, zabudowany w obudowie dźwiękochłonnej w komplecie z filtrem stanowiącym jedną zwartą całość, j) sterowanie wentylatorem poprzez falownik, k) sterowanie wydajnością układu poprzez czujnik ciśnienia, l)zabezpieczenie przeciążeniowe wentyatora..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.52.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. bip. inowroclaw.powiat.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 36-38.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36-38, IV piętro, pokój 164.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie