Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-3/2009	 Inowrocław dnia: 2009-08-10

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-08-06 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych

Treść zapytania jest następująca :

dot. przetargu nieograniczonego na „ Rozbudowę Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Norm Nefrologicznych”

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego znak sprawy:

AB 3430-3/2009., na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)

zwracamy się o wyjaśnienie niżej wymienionych punktów specyfikacji

istotnych warunków zamówienia:

1) dokumentacja INSTALACJE SANITARNE (wod-kan), prosimy o:

a) określenie typów baterii umywalkowych i zlewozmywakowych ,

b) określenie wymiarów i typów umywalek i zlewozmywaków,

c) określenie z jakiego materiału mają być brodziki

2) dokumentacja KLIMATYZACJA, prosimy o:

a) określenie typu i średnicy zaworów trójdrogowych regulujących zasilanie

nagrzewnicy wodnej i chłodnicy wodnej,

3) dokumentacja ARCHITEKTONICZNA, prosimy o:

a) odpowiedź, czy uwzględnić brakujące w dokumentacji projektowej i w

przedmiarach uchwytów dla niepełnosprawnych w pomieszczeniu nr 2.17

„WC dla niepełnosprawnych”?

b) sprawdzenie poz. 89 przedmiaru robót budowlanych etap 1 dotyczącego

stolarki, w przedmiarach jest 37,58m2, a powinno być 45,83m2

c)  sprawdzenie poz. 92 przedmiaru robót budowlanych etap 1 dotyczącego

stolarki, w przedmiarach jest 210,125 m2, a powinno być 276,48m2

4) dokumentacja CENTRALNE OGRZEWANIE, prosimy o

a) określenie typu izolacji i grubości izolacji rur centralnego ogrzewania

5) dokumentacja INSTALACJE WODOCIĄGOWE, prosimy o

a) określenie typu izolacji wody zimnej i ciepłej

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem biura projektowego:

Ad. 1

- Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami. W gabinetach zabiegowych baterie umywalkowe uruchamiane bez kontaktu z dłonią.

- Umywalki w pomieszczeniach sanitarno – porządkowych „500” w pozostałych pomieszczeniach „550”. Zlewozmywaki dwukomorowe na szafkę 80 cm szer. 
W pomieszczeniu socjalnym Stacji Dializ – jednokomorowy z ociekaczem.

- Brodziki z blachy emaliowanej.

Ad. 2

- Dobrano zawory marki Siemens bądź równoważne.

Instalacja N1:

- nagrzewnica: zawór 3.drogowy VVP45.15-2.5 DN15 + siłownik SSB 0..10V

- chłodnica: zawór 3.drogowy VVP45.25-10 DN25 + siłownik SSC 0..10V

Instalacja N2:

- nagrzewnica: zawór 3.drogowy VVP45.15-2.5 DN15 + siłownik SSB 0..10V

- chłodnica: zawór 3.drogowy VVP45.25-10 DN25 + siłownik SSC 0..10V

Instalacja N3:

- nagrzewnica: zawór 3.drogowy VVP45.20-4 DN20 + siłownik SSB 0..10V

Instalacja N4:

- nagrzewnica: zawór 3.drogowy VVP45.10-1.6 DN10 + siłownik SSB 0..10V

Powyższy dobór należy zweryfikować w momencie dostawy urządzeń z uwagi na ewentualne zmiany charakterystyki nagrzewnic (zastrzeżenie producenta central klimatyzacyjnych)

Ad. 3

- Nie uwzględniać w przedmiarach pochwytów dla niepełnosprawnych.

- Poz. 89 I etapu – 37,58 + poz. 13 II etapu – 8,25 = 45,83 m²

- Poz. 92 I etapu – 210,125 + poz. 14 II etapu – 66,355 = 276,38 m².

Ad. 4

- Otuliny Thermaflex bądź równoważne grubości 30 mm.

Ad. 5.

- Otuliny Thermaflex bądź równoważne grubości 9 mm.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.