### BRANŻA ELEKTRYCZNA

### OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

  - Ogólna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna i piorunochronna, którą należy odtworzyć w pomieszczeniach II piętra w związku z wymianą dachu budynku Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego przy ul. Solankowej 21 w Inowrocławiu. Odtworzenie dotyczy II piętra oraz instalacji piorunochronnej w części nadziemnej. Pomieszczenia objęte odtworzeniem instalacji elektrycznej będą pomieszczeniami dydaktycznymi oraz sanitarnymi.

Projektowane instalacje zasilane będą z istniejących linii zasilających II piętro.

  - Układ technologiczny i charakterystyka obiektu.

Z uwagi na charakter i funkcję obiektu przewiduje się następujące odbiorniki energii elektrycznej :

- oprawy oświetleniowe wnętrzowe

- sprzęt audiowizualny do prowadzenia zajęć dydaktycznych

- urządzenia informatyczne (sala nr 325)

  - Układ zasilania obiektu i poszczególnych instalacji.

Instalacja II piętra zasilana będzie z istniejącej linii poprzez projektowaną rozdzielnicę modułową R-2 , której lokalizację przewidziano w miejscu istniejącej rozdzielnicy. Schemat rozdzielnicy R-2 przedstawia rys. nr 2/E.  Z rozdzielnicy R-2 będą  wyprowadzone następujące obwody :

| Nr obwodu | Charakter obwodu | Przeznaczenie | Moc zainstalowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Gniazda 230 V | p.312-314,327 | 2,30 |
| G2 | Gniazda 230 V | p.320-322 | 2,30 |
| G3 | Gniazda 230 V | p.319,323-324 | 2,30 |
| G4 | Gniazda 230 V | p.325 | 2,30 |
| G5 | Gniazda 230 V | p.315-317,326 | 2,30 |
| G6 | Gniazda 230 V | rezerwa | - |
| E1 | Oświetlenie | p.312-314,327 | 1,56 |
| E2 | Oświetlenie | p.309,310,320-322 | 1,56 |
| E3 | Oświetlenie | p.319,323,324 | 0,95 |
| E4 | Oświetlenie | p.325 | 0,57 |
| E5 | Oświetlenie | p.315-317,326 | 0,95 |
| E6 | Oświetlenie | p.307,308 | 0,25 |

Moc zainstalowana dla rozdzielnicy R-2 wynosi :

Pi = 19,64 kW

Przyjmując współczynnik jednoczesności :

kj = 0,75

moc obliczeniowa dla R-2 wynosi :

PB = 14,73 kW

Prąd obliczeniowy przy cos  = 0,95 :

IB = 22,41 A

Parametry poszczególnych obwodów (przekroje przewodów i ich zabezpieczenia podano na schemacie rozdzielnicy.

  - Instalacja siły.

W projektowanych instalacjach nie wstępują obwody trójfazowe.

  - Instalacja gniazd 230 V.

Lokalizacja gniazd jednofazowych 230 V wskazana jest na planie instalacji (rys. 1/E). Obwody do nich zabezpieczone są przed skutkami zwarć i przeciążeń wyłącznikami instalacyjnymi. Ich parametry wskazuje schemat rozdzielnicy. Wszystkie gniazda jednofazowe stosować podwójne ze stykiem ochronnym. W zależności od rodzaju pomieszczeń gniazda stosować o odpowiednim (zgodnym z Normą) IP - w klasach IP20.

Gniazda wtykowe  montować na wysokości 115 cm od gotowej podłogi.

  - Sterowanie , sygnalizacja , automatyka i blokady.

Nie występuje.

  - Oświetlenie wnętrz.

Ilość opraw oświetleniowych , ich typy i rozmieszczenie podano na planie instalacji elektrycznej (rys. nr 1/E). Uwzględniono tam warunki środowiskowe  dla poszczególnych pomieszczeń. Podane w projekcie typy opraw mogą być zastąpione oprawami innego typu pod warunkiem zachowania parametrów optycznych i środowiskowych w jakich będą pracowały.

Oprawy awaryjne na korytarzu II piętra wyposażyć w moduł awaryjny min. 2 h z własnym zasilaniem.

Przy montażu opraw należy zachować wymiary ich lokalizacji tak , jak wskazują to plany instalacji poszczególnych pomieszczeń.

Wszystkie wypusty oświetleniowe powinny być wyposażone w przewód ochronny PE.

  - Oświetlenie zewnętrzne.

Projektowany zakres robót nie przewiduje tego rodzaju oświetlenia.

  - Kompensacja mocy biernej.

Nie przewiduję się urządzeń do ogólnej kompensacji mocy biernej. Przewidywane odbiorniki (m.in. oprawy oświetleniowe) będą wyposażone indywidualnie w tego typu urządzenia.

1.10. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

Projektowany obiekt jest przyłączony do sieci elektroenergetycznej pracującej w systemie TN-C. System ten w miejscu podłączenia nowej instalacji do istniejącej , czyli w rozdzielnicy R-2 ,  zostanie przekształcony w TN-S , gdzie należy dokonać rozdziału przewodu PEN na N i PE.  W związku z powyższym cała projektowana instalacja będzie wykonana jako trójżyłowa dla wszystkich obwodów odbiorczych jednofazowych.

Jako dodatkowy środek ochrony  przeciwporażeniowej (oprócz ochrony podstawowej) , będzie stosowana ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania urządzeniami różnicowoprądowymi i urządzeniami ochronnymi przetężeniowymi.

Skuteczność działania zabezpieczeń  określa warunek samoczynnego wyłączenia zasilania :

ZS ∙ Ia < U0

w którym : ZS - impedancja pętli zwarciowej , Ia - prąd zapewniający szybkie zadziałanie urządzenia wyłączającego , U0 - napięcie znamionowe sieci względem ziemi.

W projektowanej instalacji dla wszystkich obwodów zastosowano urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie wyzwalającym

IN = 30 mA

zatem poprawne działanie zabezpieczenia będzie zapewnione , jeżeli impedancja obwodu zwarciowego będzie :

ZS < 7666,7 

co jak potwierdziły obliczenia i pomiary istniejącej sieci  będzie spełnione.

W związku z tym wszystkie gniazda wtykowe należy stosować ze stykiem ochronnym PE a do wszystkich wypustów oświetleniowych i pozostałych odbiorników doprowadzić przewód ochronny PE. Wykonać należy ponadto połączenia wyrównawcze , ochroną należy objąć wszystkie części przewodzące urządzeń dostępne , które w normalnych warunkach nie są pod napięciem , ale mogą pod nim być w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej. Połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000. Powinny one również obejmować zaciski PE w rozdzielnicach oraz rurociągi zimnej i ciepłej wody , instalację c.o. , metalowe , zlewozmywaki , podgrzewacze wody , baterie i krany , metalowe elementy konstrukcyjne budynku.

Odpowiednio po wykonaniu instalacji i podłączeniu jej do sieci a przed przekazaniem do eksploatacji , należy poddać ją oględzinom i próbom w celu sprawdzenia zgodności z PN-IEC 60364-6-61:2000. Wyniki powyższych czynności powinny być potwierdzone stosownymi protokółami.

Badania powinny obejmować :

- pomiar rezystancji izolacji przewodów,

- pomiar ciągłości przewodów ochronnych,

- badania wyłączników różnicowoprądowych,

- pomiar rezystancji uziemienia ochronnego,

- pomiar rezystancji pętli zwarcia.

Całość prac wykonać zgodnie z przepisami normy PN-IEC 60364-4-41.

1.11. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.

Istniejący budynek posiada instalację piorunochronną. Zakres prac budowlanych obejmuje m.in. demontaż dachu i podwyższenie stropu II piętra. W związku z tym należy istniejącą instalację piorunochronną na dachu zdemontować , zdemontować należy również przewody odprowadzające. Po zakończeniu robót budowlanych należy zamontować nową instalację w części nadziemnej (zgodnie z rys. nr 3/E) , poddać ją badaniom , sporządzić odpowiednią , zgodną z PN-86/E-05003/01 dokumentację powykonawczą.

Dla ochrony przeciwprzepięciowej w rozdzielnicy głównej budynku zastosować zintegrowany ochronnik klasy BC.

1.12. Ochrona przed elektrycznością statyczną.

Nie przewiduje się występowania tego typu zjawisk.

1.13. Prefabrykaty urządzeń.

Projektuje się następujące urządzenia prefabrykowane :

- rozdzielnica  R-2 (rys. 2/E)

Rozdzielnicę wykonać w technologii modułowej. Stopień ochrony obudowy dobrać zgodnie z normą PN-IEC 60364-3:2000.

Schemat połączeń rozdzielnicy przedstawia rysunek 2/E. Tam przedstawiono również podstawowe parametry zainstalowanych  aparatów.

Doboru aparatów dokonano na podstawie pomiarów elektrycznych sieci zasilającej obiekt oraz obliczeń i charakterystyk urządzeń.

Poszczególne elementy rozdzielnic muszą posiadać atesty a na rozdzielnicę wystawione powinno być świadectwo zgodności.

Rozdzielnicę należy opisać i wyposażyć w schemat powykonawczy. Na drzwiach zewnętrznych umieścić odpowiednie oznaczenia informujące , że znajdują się tam urządzenia elektryczne pod napięciem.

  - Kable , przewody oraz sposoby ich układania.

Trasy prowadzenia poszczególnych kabli i przewodów , ich przekroje , typy pokazane są na planie instalacji.

Przewody w projektowanym budynku ułożyć jako podtynkowe.

Trasy układania przewodów w projektowanych pomieszczeniach II piętra powinny przebiegać zgodnie z zaleceniami Prenormy SEP P SEP-E-0002 w strefach SP i SH :

- dla tras poziomych :

- SH-g: 30 cm pod gotową powierzchnią sufitu,

- SH-d: 30 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi,

- SH-s: 100 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi.

- dla tras pionowych 15 cm od ościeżnic bądź linii zbiegu ścian.

Nie określa się tras prowadzenia przewodów w sufitach i pod podłogami.

Przekrój przewodów i dobrana dla nich wielkość zabezpieczenia sprawdzane były na:

- przeciążenie – wg zależności:

IB ≤ IN ≤ IZ

I2 ≤  1,45 IZ

gdzie:

IB – obliczeniowy prąd

IN – znamionowy prąd urządzenia zabezpieczającego

IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodów

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

- skutki zwarć - wg zależności:

∫i2kdt  ≤  k2⋅s2

gdzie:

∫i2kdt – całka Joule’a wyrażająca energię w obwodzie w czasie zwarcia

k2 s2 – energia skumulowana w przewodach

- spadek napięcia U%

Dobrane przewody i urządzenia je zabezpieczające spełniają również przepisy normy DIN VDE 298,

Wyniki obliczeń , o których mowa wyżej są prawidłowe - dobór prawidłowy.

  - Osprzęt.

W zależności od przeznaczenia pomieszczeń , należy dobrać osprzęt zapewniający odpowiedni stopień ochrony wg normy PN-IEC 60364-3 , czyli o IP20. Osprzęt montować na wysokości 115 cm od gotowej podłogi. Rozmieszczenie osprzętu przedstawiono na planie instalacji (rys. 1/E ).

  - Ochrona przed korozją.

Elementy instalacji narażone na korozję stosować jako ocynkowane  , połączenia śrubowe  zabezpieczyć warstwą ochronną (smarem).

  - Wytyczne dla innych branż.

Roboty elektryczne skoordynować z innymi robotami budowlanymi.

  - Uwagi  końcowe.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych w projektowanych pomieszczeniach istniejące instalacje należy odłączyć od napięcia i zdemontować.

Doboru  urządzeń i przewodów pod względem parametrów technicznych dokonano na podstawie obliczeń , charakterystyk technicznych.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym projektem stosować postanowienia obowiązujących przepisów prawa , norm oraz zasady wiedzy technicznej.