Usługi Elektryczne i Ogólnobudowlane

Leszek Unisławski

88-160 Janikowo , ul. Miła 7

Nr 1

# PROJEKT TECHNICZNY

(PW)

Branża :

elektryczna

Temat :

Modernizacja instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej.

Obiekt :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3  im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu , ul. Dworcowa 25.

Inwestor :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3  im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu , ul. Dworcowa 25.

Wykonał :

mgr inż. Grzegorz Matuszkiewicz

................................................

(upr. bud. GP-KZ-7342/271/92)

## INOWROCŁAW , 10 LUTY 2008

Zawartość opracowania :

- Opis techniczny

- Rysunki :

Nr 1/E – Plan instalacji elektrycznej

Nr 2/E – Schemat rozdzielnicy modułowej sali R-S

3.  Oświadczenie projektanta

4.  Uprawnienia budowlane (ksero)

5.  Przynależność do PIIB (ksero)

- OPIS TECHNICZNY

  - Ogólna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej oraz przyległych pomieszczeniach towarzyszących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 25.

Zakres projektowanych prac :

- wymiana instalacji oświetleniowej

- wymiana instalacji gniazd 230 V

- wykonanie orurowania dla instalacji nagłaśniającej i tablicy wyników

- ułożenie pod tynk instalacji monitoringu

Podstawowe parametry elektryczne dla projektowanego obiektu :

- moc zainstalowana Pi = 17,77 kW

- moc obliczeniowa PB = 10,95 kW (kj = 0,62)

- prąd obliczeniowy IB = 15,82 A (cos ( = 0,95)

  - Układ technologiczny i charakterystyka obiektu.

Z uwagi na charakter i funkcję obiektu przewiduje się następujące odbiorniki energii elektrycznej :

- oprawy oświetleniowe przemysłowe

- oprawy oświetleniowe wnętrzowe

- elektryczny podgrzewacz wody

- aparatura nagłaśniająca

- tablica wyników

W obiekcie wyróżnia się dwie części: sala gimnastyczna , pomieszczenia pomocnicze (pokój dla nauczycieli , szatnie , łaźnie). Wszystkie pomieszczenia będą zasilane z rozdzielnicy modułowej R-S zlokalizowanej w korytarzu sali (pom. nr 12 – rys. nr 1/E). Z rozdzielnicy tej będą wyprowadzone obwody sterowania oświetleniem sali zakończone podświetlanymi przełącznikami LP351 zainstalowanymi w rozdzielnicy wnękowej RWN 1x6 z drzwiczkami transparentnymi z zamkiem.

  - Układ zasilania obiektu i poszczególnych instalacji.

Obiekt poprzez rozdzielnicę R-S będzie zasilany nową linią zasilającą YDY 5x4 z  istniejącej puszki rozgałęźnej zlokalizowanej na korytarzu głównym szkoły (z tego samego miejsca co przed remontem). Docelowo należy przewidzieć nowe zasilanie z głównej rozdzielnicy szkoły. W miejscu przyłączenia do istniejącej instalacji należy zabudować zabezpieczenie Bi 3x25 A gL dla przewodu zasilającego projektowany obiekt (rys. nr 2/E).

Z rozdzielnicy R-S będą  wyprowadzone następujące obwody :

| Nr obwodu | Charakter obwodu | Przeznaczenie | Moc zainstalowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Oświetlenie | p.1 | 1,25 |
| E2 | Oświetlenie | p.1 | 1,25 |
| E3 | Oświetlenie | p.1 | 1,25 |
| E4 | Oświetlenie | p.2,11,12 | 0,59 |
| E5 | Oświetlenie | p.3 - 10 | 0,83 |
| G1 | Gniazda 230 V | p.1 | 2,40 |
| G2 | Gniazda 230 V | p.1,11 | 2,40 |
| G3 | Gniazda 230 V | p.2,3,7 | 2,40 |
| G4 | Gniazdo 230 V (bojler) | p.7 | 2,40 |

Moc zainstalowana dla rozdzielnicy R-S wynosi :

Pi = 14,77 kW

Przyjmując współczynnik jednoczesności :

kj = 0,62

moc obliczeniowa dla R-S wynosi :

PB = 10,95 kW

Prąd obliczeniowy przy cos ( = 0,95 :

IB = 15,82 A

Parametry poszczególnych obwodów (przekroje przewodów i ich zabezpieczenia podano na schemacie rozdzielnicy R-S.

  - Instalacja siły.

Sala gimnastyczna i pomieszczenia jej towarzyszące nie są wyposażone w instalacje trójfazowe. Jedynym tego typu obwodem jest linia zasilająca rozdzielnicę R-S.

  - Instalacje gniazd jednofazowych 230 V.

W obiekcie projektuje się obwody gniazd jednofazowych dla elektrycznego podgrzewacza wody (obw. nr G4) i gniazd ogólnego przeznaczenia. Lokalizację wszystkich gniazd , przekroje przewodów je zasilających oraz ich zabezpieczenia pokazują poszczególne rysunki. Wysokość montażu gniazd - 1,1 m od podłogi.

Gniazda w pomieszczeniu sali gimnastycznej zamontować we wnękach o głębokości uniemożliwiającej ich mechaniczne uszkodzenie od uderzeń piłką.

Wszystkie gniazda stosować ze stykiem ochronnym.

Stopień ochrony zastosować wymagany przez Normę.

  - Sterowanie , sygnalizacja , automatyka i blokady.

Obwody lamp w sali gimnastycznej zasilane będą z rozdzielnicy R-S , ich sterowanie projektuje się wyłącznikami przyciskowymi z lampką sygnalizacyjną zamontowanymi w obudowie modułowej (R-O) , jej lokalizacja wskazana została na rysunku nr 1/E.

1.7. Oświetlenie wnętrz.

W projektowanym obiekcie będzie tylko oświetlenie podstawowe. Realizowane ono będzie z rozdzielnicy R-S , przy czym oświetlenie sali gimnastycznej sterowane będzie z rozdzielnicy R-O.

Sala gimnastyczna będzie oświetlona 15 oprawami typu OKTAN 1x250 W z metalohalogenkowymi źródłami światła HQIT 250 D. Oprawy należy wyposażyć w siatki ochronne.

Doboru opraw w sali gimnastycznej, ich mocy oraz sposobu rozmieszczenia dokonano przy pomocy programu wspomagającego LITE STAR 7.00.

W pokoju nauczycieli (nr 2) zastosowano oprawy rastrowe ACBAP 2/36 , w łaźni (nr 4) oprawy z kloszem (IP54) , w WC i przedsionkach do WC plafoniery 1x60 W , w pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano oprawy typu STNF 2/36 (belki). Doboru opraw dla w/w pomieszczeń dokonano przy pomocy programu RELUX PROFESSINAL 2006.

Wyniki obliczeń dla każdego pomieszczenia w postaci Em / UGR / RA umieszczono na rys. nr 1/E.

Mocowanie wszystkich opraw wykonać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny PE.

1.8. Oświetlenie zewnętrzne.

Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1.9. Kompensacja mocy biernej.

Odbiornikami wymagającymi kompensacji mocy biernej są lampy wyładowcze , w których kompensacja odbywa się indywidualnie , zapewniając cos Φ = 0,95.

1.10. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Projektowany obiekt jest przyłączony do sieci elektroenergetycznej pracującej  w systemie TN-C. Projektowana instalacja będzie natomiast pracowała w systemie TN-S , na który aby przejść , należy w punkcie przyłączenia nowej instalacji do istniejącej (korytarz główny) rozdzielić przewód PEN na N i PE. Punkt ten należy uziemić podłączając do uziomu instalacji piorunochronnej. W związku z powyższym cała projektowana instalacja wewnętrzna będzie wykonana jako pięciożyłowa dla obwodów trójfazowych (zasilanie) oraz trójżyłowa dla wszystkich obwodów odbiorczych.

Jako dodatkowy środek ochrony ochrony przeciwporażeniowej (oprócz ochrony podstawowej) , będzie stosowana ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania urządzeniami różnicowoprądowymi i urządzeniami ochronnymi przetężeniowymi.

Skuteczność działania zabezpieczeń  określa warunek samoczynnego wyłączenia zasilania :

ZS ∙ Ia < U0

w którym : ZS - impedancja pętli zwarciowej , Ia - prąd zapewniający szybkie zadziałanie urządzenia wyłączającego , U0 - napięcie znamionowe sieci względem ziemi.

W projektowanej instalacji dla wszystkich obwodów zastosowano urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie wyzwalającym

I(N = 30 mA

zatem poprawne działanie zabezpieczenia będzie zapewnione , jeżeli impedancja obwodu zwarciowego będzie :

ZS < 7666,7 (

co jak potwierdziły obliczenia i pomiary istniejącej sieci  będzie spełnione.

W związku z tym wszystkie gniazda wtykowe należy stosować ze stykiem ochronnym PE a do wszystkich wypustów oświetleniowych i pozostałych odbiorników doprowadzić przewód ochronny PE. Wykonać należy ponadto połączenia wyrównawcze , ochroną należy objąć wszystkie części przewodzące urządzeń dostępne , które w normalnych warunkach nie są pod napięciem , ale mogą pod nim być w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej. Połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000. Powinny one również obejmować zaciski PE w rozdzielnicach oraz rurociągi zimnej i ciepłej wody , instalację c.o. , uziom instalacji odgromowej , metalowe wanny , brodziki , zlewozmywaki , podgrzewacze wody , baterie i krany.

Przewód ochronny PE należy uziemić - połączyć z uziomem instalacji piorunochronnej.

Odpowiednio po wykonaniu instalacji i podłączeniu jej do sieci a przed przekazaniem do eksploatacji , należy poddać ją oględzinom i próbom w celu sprawdzenia zgodności z PN-IEC 60364-6-61:2000. Wyniki powyższych czynności powinny być potwierdzone stosownymi protokółami.

Badania powinny obejmować :

- pomiar rezystancji przewodów,

- pomiar ciągłości przewodów ochronnych,

- badania wyłączników różnicowoprądowych,

- pomiar rezystancji uziemienia ochronnego,

- pomiar rezystancji pętli zwarcia.

1.11. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.

Modernizowany obiekt jest wyposażony w instalację piorunochronną. Odbiorniki przewidziane do zainstalowania ze względów techniczno-ekonomicznych nie wymagają ochrony przeciwprzepięciowej. Dodatkowym argumentem na w/w jest kablowe zasilanie obiektu szkoły.

1.12. Ochrona przed elektrycznością statyczną.

Nie przewiduje się występowania zjawiska elektryczności statycznej.

1.13. Prefabrykaty urządzeń.

Projektuje się następujące urządzenia prefabrykowane :

- rozdzielnica modułowa R-S

- rozdzielnica modułowa R-O

Schematy połączeń tych urządzeń przedstawia rysunek nr 2/E. Tam przedstawiono również podstawowe parametry zainstalowanych tam aparatów. Doboru aparatów dokonano na podstawie pomiarów elektrycznych sieci zasilającej obiekt oraz obliczeń i charakterystyk urządzeń podanych przez ich producenta.

Obudowy rozdzielnic z tworzyw sztucznych. Rozdzielnice należy opisać i wyposażyć w schematy powykonawcze. Na drzwiach zewnętrznych umieścić odpowiednie oznaczenia informujące , że znajdują się tam urządzenia elektryczne.

  - Kable , przewody oraz sposoby ich układania.

Trasy  przewodów , ich przekroje , typy oraz sposoby prowadzenia pokazane są na poszczególnych rysunkach. Tam , gdzie nie wskazano sposobu prowadzenia , przewody należy ułożyć pod tynkiem.

Przekrój przewodów i dobrana dla nich wielkość zabezpieczenia sprawdzane były na:

- przeciążenie – wg zależności:

IB ≤ IN ≤ IZ

I2 ≤  1,45 IZ

gdzie:

IB – obliczeniowy prąd

IN – znamionowy prąd urządzenia zabezpieczającego

IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodów

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

- skutki zwarć - wg zależności:

∫i2kdt  ≤  k2⋅s2

gdzie:

∫i2kdt – całka Joule’a wyrażająca energię w obwodzie w czasie zwarcia

k2 s2 – energia skumulowana w przewodach

- spadek napięcia (U%

Dobrane przewody i urządzenia je zabezpieczające spełniają również przepisy normy DIN VDE 298,

Wyniki obliczeń , o których mowa wyżej są prawidłowe - dobór prawidłowy.

  - Osprzęt.

W zależności od przeznaczenia pomieszczeń , należy dobrać osprzęt zapewniający odpowiedni stopień ochrony wg normy PN-IEC 60364-3 : dla łazienek i WC min. IP25 , dla pozostałych pomieszczeń – IP20. Rozmieszczenie osprzętu przedstawiono na odpowiednich rysunkach.

  - Ochrona przed korozją.

Elementy instalacji narażone na korozję stosować jako ocynkowane , połączenia śrubowe (połączenia wyrównawcze) zabezpieczyć warstwą ochronną (smarem).

  - Wytyczne dla innych branż.

Dla instalacji nagłaśniającej i sterowania tablicy wyników zamontować pod tynkiem rury instalacyjne zgodnie z rys. nr 1/E. Okablowanie dla w/w instalacji wykonane będzie przez firmy montujące te urządzenia.

  - Uwagi  końcowe.

Doboru  urządzeń i przewodów pod względem parametrów technicznych dokonano na podstawie obliczeń , charakterystyk technicznych , pomiarów istniejącej instalacji .

Przed przystąpieniem robót modernizacyjnych należy starą instalację odłączyć od napięcia i ją zdemontować.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym projektem stosować postanowienia obowiązujących przepisów prawa , norm oraz zasady wiedzy technicznej.