Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-3/2009	 Inowrocław dnia: 2009-07-31

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-07-28 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych

Treść zapytania jest następująca :

dotyczy: zamówienia na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: ”Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych”

Zgonie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ:

- W związku z opisem na rzucie I piętra dotyczącym ściany fasadowej FSI – około 100x170 cm z automatem oddymiającym prosimy o uzupełnienie rysunku zestawienia fasad.

- Prosimy o przekazanie projektu zagospodarowania terenu – architektura. Czy zagospodarowanie terenu przyległego tj. elementy małej architektury wchodzą w zakres zamówienia. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- Czy zamawiający dopuszcza zamienny materiał ścianek działowych z cegły dziurawki na pustak POROTHERM grubości 11,5 cm?

- Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 83 z Etapu I oraz poz. 43 z Etapu II przedmiaru budowlanego.

- Pozycja 101 przedmiaru budowlanego dotyczy dostawy i montażu balustrady stalowej z wypełnieniem płytami poliwęglanowymi typu LEXAN. Prosimy o umieszczenie rys. szczegółowego umożliwiającego wycenę danej balustrady.

- Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono elementy zagospodarowania terenu istniejące np. podjazd, zbiornik p. poż., utwardzenie terenu(podłoże asfaltowe, płyty chodnikowe), lampy, ławki kolidujące z projektowana rozbudową. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- Prosimy o przesłanie rysunków elewacji.

- Prosimy o wyjaśnienie zapisów z opisu technicznego do projektu budowlanego – „fasada szklana firmy METRA lub HARTMANN ocieplona wełną mineralną SUPEROCK grubości 14 cm.

- Z uwagi na ryczałtowa formę wynagrodzenia oraz wytyczne z SIWZ, że przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie: Jak Zamawiający będzie traktował oferty złożone wraz z kosztorysem opracowanym na podstawie różnych przedmiarów?

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rys. konstrukcyjne słupów żelbetowych. Brak informacji nawet w opisie technicznym.

- Prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru przygotowania stali zbrojeniowej dla:

- fundamentów

- słupów

- podciągów

- wieńców

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Projektowego informujemy:

Ad. 1 Rysunek przedstawiający zestawienie fasad znajduje się w pliku o nazwie Dokumentacja – architektura (rys. 9/10)

Ad. 2 Elementy małej architektury nie wchodzą w zakres zamówienia z wyjątkiem robót rozbiórkowych.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę materiału ścianek działowych z cegły dziurawki na pustak Porotherm.

Ad. 4 Poz 83 I etapu i 43 etapu II dotyczą montażu listew w celu zabezpieczenia części ościeży otworów drzwiowych.

Ad. 5 Do wyceny należy przyjąć balustrady stalowe (stal nierdzewna) wys. 110 cm., słupki z rury ø60mm, 4 kotwienia na jeden bieg schodowy, pochwyt z rury ø80mm, wypełnienie poliwęglanem pełnym.

Ad. 6 Dodatkowe roboty rozbiórkowe budowlane ujęte zostały w przedmiarze zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.powiat.pl w pliku pod nazwa „Przedmiar – dodatkowe roboty rozbiórkowe”.

Ad. 7 Rysunki elewacji zostały umieszczone na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.powiat.pl w pliku pod nazwa „elewacja”.

Ad. 8 Ocieplenie wełną mineralną znajdować się będzie na całym obwodzie fasad szklanych (wymiary fasad wg rys.9/10).

Ad. 9 Zgodnie z zapisami SIWZ ocenie podlega cena ryczałtowa brutto za wykonanie całego zadania. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie prace nieujęte w przedmiarze robót, a które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Ad. 10 Przekroje słupów  35x35 cm stal dla słupów wewnętrznych 6x ø 12 (stopa 10.6). Dla słupów zewnętrznych 4x ø 12 (stopa 10.7)

Ad. 11 Przygotowanie stali uwzględniono w pozycjach 54,55 etap I i pozycji 1 etap II.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.