Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-13/2010	 Inowrocław dnia: 2010-08-09

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-08-02 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetarg nieograniczony, na:

„Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów”

Treść zapytania jest następująca :

Prosimy o wyjaśnienie treści specyfikacji w zakresie dokumentacji dotyczącej przetargu na „Rozbudowę i przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu „

W załączeniu wykaz pytań dotyczących części dobudowywanej.

Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

Pytania dotyczące branży budowlanej – rozbudowa:

- Do specyfikacji dołączone zostały dwie wersje projektu, wg którego dokonać wyceny?

- Z uwagi na krótki termin składania ofert jak również błędy ilościowe i rzeczowe w przedmiarze inwestorski nie jest możliwe wprowadzenie wszystkich obliczeń. Czy w kosztorysie ofertowym można podać tylko wynik ilości przedmiarowych?

- Brak szczegółowego wykazu stali zbrojeniowej płyty fundamentowej i ścian żelbetowych piwnic.

- Prosimy o jednoznaczne zinterpretowanie w jakiej technologii wykonać izolację ciężką ścian piwnic i płyty fundamentowej.

- Brak pozycji kosztów utylizacji ziemi z wykopów. Czy miejsce wywozu i składowania będzie wskazane przez Inwestora?

- Wg opisu str. 13/26 i 15/26 ściany nośne i zewnętrzne piwnic należy wykonać z betonu wodoszczelnego, natomiast w przedmiarach inwestorskich ściany żelbetowe są przedmiarowane na wys. 1,28 i szyb 1,29 (poz. 14 i 15) a poz. 17 przedmiaru liczone są fundamenty z bloczków betonowych – czego dotyczą? Prosimy o sprecyzowanie konstrukcji ścian piwnic.

- Wg opisu str. 13/26 ściany nośne i zewnętrzne piętra, ścianki działowe gr. 18 i 12 cm wykonać z gazobetonu. Natomiast opis na str. 15/26 mówi, że ściany parteru wykonać z cegły pełnej i gazobetonu. Na przekroju A-A i B-B ściany piętra opisane jako ściany z cegły pełnej. W przedmiarze natomiast przyjęto wszystkie ściany konstrukcyjne i ścianki działowe z SILKI. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie jaki materiał należy przyjąć do wyceny.

- Błędy ilościowe w poz. 37,38,39 dot. kominów Schiedel.

- W jakiej konstrukcji wykonać szyb windy ponad wanną żelbetową podszybia?

- Błędy przedmiarowe w poz. 46 dotyczącej nadproży L19.

- Brak rysunków konstrukcyjnych z zestawieniem stali zbrojeniowej schodów zewnętrznych ze szczytu budynku i przy szybie windy.

- Czy uzupełnienia stropów Teriva wykonać jako wylewki betonowe czy żelbetowe? W przypadku żelbetowych prosimy o przekazanie rysunków i wykazu stali zbrojeniowej.

- Określić rodzaj blachodachówki na pokrycie dachu – producent, rodzaj i kolor.

- Jaki kolor blachy powlekanej na obróbki blacharskie?

- Określić parametry dla stolarki okiennej PCV –  ilu komorowe, czy z nawiewnikami, jaki  kolor, brak w zestawieniu stolarki okiennej zaznaczonego sposobu otwierania okien! Czy są może to okna stałe z imitacją szprosów?

- Czy okna oddymiające wykonać z PCV czy może ze wzglądu na ich funkcje z aluminium?

- Na które okna przewidziane zostały kurtyny okienne p.poż (poz.137 przedmiaru)? Może chodzi o rolety p.poż? Proszę o przekazanie danych technicznych dla tych rolet.

- Prosimy o określenie z jakiego materiału wykonać drzwi D12, przy których w zestawieniu stolarki jest uwaga aby wykonać „z materiałów trudno zapalnych”?

- Sprecyzować określenie posadzek bezspoinowych  wykazanych w zestawieniu pomieszczeń. W przedmiarze określone zostały jako posadzki epoksydowe! Jaką posadzkę należy wycenić? Proszę jednoznacznie określić rodzaj posadzki (producent, rodzaj i kolor)!

- Określić również producenta, rodzaj i kolor wykładziny dywanowej ?

- Brak w przedmiarach podłogi nazwanej jako „deski „ . Proszę przedstawić rozwiązania   konstrukcyjne i sposób wykończenia dla w/w  podłogi!

- W poz. 65, 66, 67, 68, 70 – błędy przedmiarowe!

- Na tynkach gipsowych wewnętrznych wykonać gładź gipsową    , czy pozostawić fakturę  tynku?

- Brak pozycji gruntowania ścian pod tynki gipsowe!

- Czy na ścianach i stropie szybu windy osobowej wykonać tynki gipsowe?

- W których pomieszczeniach wykonać tynki mozaikowe? Pod takie wyprawy należy wykonać bardzo gładkie podłoże, w przedmiarze przyjęto podłoże z tynku pocienionego dla betonów! Czy tak pozostawić?

- Do malowania wewnętrznego przyjąć zwykłe farby emulsyjne? Jaki kolor ścian? (określić grupę kolorystyczną)

- Na rzutach poszczególnych kondygnacji na klatkach schodowych widoczne jest pogrubienie a brak jakiejkolwiek informacji na ten temat. Czy to jest jakiej dodatkowe wykończenie ścian czy są to pochwyty na ścianach? Wg przedmiaru – poz. 165 pochwyty dla osób niepełnosprawnych przewidziane są na korytarzach a brak ich na rzutach.

- Czy na posadzki z płytek gres przyjmować jeden rodzaj płytek bez względu na funkcje                 pomieszczeń? Brak jest zróżnicowania! W przypadku zróżnicowania wg funkcji pomieszczeń prosimy o określenie producenta płytek i wskazanie wzorów z przypisanymi pomieszczeniami.

- Podobnie brzmiące pytanie odnośnie płytek ściennych!

- Brak dylatacji posadzek od ścian (posadzki pływające)

- Zgodnie z opisem okładziny ścian z płytek należy wykonać w sanitariatach i myjniach. Powierzchnia płytek we wskazanych pomieszczeniach jest znacznie mniejsza aniżeli wskazana w przedmiarze inwestorskim! Czy płytki należy przewidzieć jeszcze w innych pomieszczeniach (kuchnia, palarnia itp.)?

- Prosimy o wyszczególnienie pomieszczeń, w których przewidziane jest wykonanie stropów podwieszanych systemowych z płyt mineralnych i gipsowych! Określić producenta i rodzaj płyt!

- Brak detali balustrad schodowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz daszków nad wejściami!

- Określić producenta i parametry dźwigu osobowego i towarowego!

- Z uwagi na różnorodność producentów i cen, prosimy o uściślenie jaki rodzaj wyposażenia łazienek (dozowniki do mydła, kasety na ręczniki itp.) należy przyjąć do wyceny!

- Elementy wyposażenia łazienek dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej czy malowane proszkowo? Wskazać producenta!

- W  materiałach przetargowych brak kolorystyki elewacji i nie jest możliwe ustalenie koloru na elewację. Jak wynika z części opisowej na elewacji należy wykonać wyprawę z tynku strukturalnego i malować farbą silikonową natomiast w przedmiarze robót przyjęta została wyprawa elewacyjna barwiona w masie! Jaka technologia jest właściwa? Prosimy o uzupełnienie informacji w temacie koloru i technologii!

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem biura projektowego oraz Zamawiającego informujemy:

Ad. 1

Do specyfikacji dołączone są dwa projekty z uwagi na zmianę tytułu decyzji o pozwoleniu na budowę z „Remont i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie Filia w Parchaniu, w gminie Dąbrowa Biskupia, działka nr 125” na „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie Filia w Parchaniu w celu dostosowania do standardów”.

Wyceny można dokonać na podstawie pierwotnego projektu - branża elektryczna i sanitarna, natomiast w zakresie architektury i konstrukcji można dokonać na podstawie pierwotnego projektu z uwzględnieniem zmian zawartych w projekcie zamiennym.

Ad. 2

## Zgodnie z SIWZ pkt. 3 ppkt. 3.1 przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie prace nieujęte w przedmiarze robót, a które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

W kosztorysie ofertowym zamiast poszczególnych składników sumy można wprowadzić wynik ilości jak suma w przedmiarach.

Ad. 3

Konstrukcja płyty fundamentowej i ścian piwnic sprecyzowana jest na rysunkach wg projektu rys 03 (projekt zamienny) – RZUT FUNDAMENTÓW jest jasno określone jaka stal i jej ilość.  W przedmiarze zostało ujęte całe zbrojenie na wszystkie elementy żelbetowe.

Ad. 4

Izolacja piwnic wg projektu rys 03 (projekt zamienny) – RZUT FUNDAMENTÓW przekroje 1-4. Izolacja zgrzewana przeciwwodna – CIĘŻKA.

Ad. 5

Koszty utylizacji ziemi z wykopów powinny być ujęte w pozycji z wywozem w/w urobku, a co też jest związane z tym ,że miejsce składowania leży po stronie Wykonawcy. To samo dotyczy gruzu z części przebudowywanej.

Ad. 6

Konstrukcja ścian piwnic sprecyzowana jest na rysunkach, wg projektu rys 03 (projekt zamienny) – RZUT FUNDAMENTÓW przekrojami 1-4 określono, gdzie znajduje się beton zbrojony i do jakiej wysokości, powyżej beton niezbrojony (bloczki betonowe M6), powyżej izolacja ścian, powyżej ściana nośna murowana.

Ad. 7

Ściany wykonać z bloczków SILKA.

Ad. 8

Zapis w przedmiarach - jednostka szt. ma być m.

Ad. 9

Konstrukcja murowa.

Ad. 10

## W pozycji 46 widnieją przedmiary dotyczące tylko części nowopowstającej – ROZBUDOWA.

Ad. 11

Rysunki konstrukcyjne z zestawieniem stali zbrojeniowej schodów zewnętrznych ze szczytu budynku i przy szybie windy Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.powiat.pl w dodatkowych plikach.

Ad. 12

Uzupełnienie stropów Teriva wykonać z wylewki betonowe.

Ad. 13

Blachodachówka – moduł fali, kolor identyczny jak na części istniejącej budynku.

Ad. 14

Kolor blachy na obróbki blacharskie w kolorze blachodachówki.

Ad. 15

Zastosować stolarkę okienną o współczynniku izolacyjności co najmniej K=1,1 z mikrowentylacją. Okna jednoskrzydłowe – rozwierno-uchylne, okna dwuskrzydłowe – w jednym skrzydle rozwierno-uchylne + w jednym skrzydle rozwierne. Są to okna bez imitacji szprosów. Kolor taki jak w części istniejącej.

Ad. 16

Zastosować okno oddymiające wraz z siłownikami posiadające Aprobatę Techniczną.

Ad. 17

Rolety p.poż. EI-60 na okno oznaczone na rysunkach nr 05 i 06 (projekt zamienny):

1) rozbudowa parter pomieszczenie 43/1 okno O8 – 200x170

2) przebudowa parter pomieszczenie 4/1, 5/1 okno O8 – 200x170

3) rozbudowa I piętro pomieszczenie 15/2 okno O8 200x170

Ad. 18

Zastosować drzwi D12 jako przegrodę, która musi posiadać parametry trudnozapalności wg warunków technicznych.

Ad. 19

Bezspoinowa posadzka z żywicy epoksydowej z wyokrągleniami i cokolikami spełniająca normy higieniczne w/w obiektu. Kolory w gestii Inwestora w trakcie realizacji inwestycji.

Ad. 20

Wykładzina dywanowa spełniająca parametry dla wykładzin w budynkach użyteczności publicznej. Kolory w gestii Inwestora w trakcie realizacji inwestycji.

Ad. 21

W części istniejącej obiektu - przebudowa ( pomieszczenia 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2 ) należy ująć wymianę podłogi na posadzkę z desek podłogowych struganych na pióro/wpust na legarach zaimpregnowaną środkami owadobójczymi i grzybobójczymi –rozpuszczalnikowymi 3-krotnie. Grubość desek 25-28 mm.

Ad. 22

## Zgodnie z SIWZ pkt. 3 ppkt. 3.1 przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie prace nieujęte w przedmiarze robót, a które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Należy ująć właściwe ilości zgodnie z projektem oraz technologią wykonywania posadzek i podkładów pod posadzki występujących w obiekcie.

Ad. 23

Na tynkach gipsowych wewnętrznych wykonać gładź gipsową. Tynk gipsowy przygotowany do malowania farbą emulsyjną – zmywalną.

Ad. 24

Tynki należy wykonać z przygotowaniem i gruntowaniem podłoża wg technologii ich wykonania.

Ad. 25

Na ścianach i stropie szybu windy osobowej wykonać tynki gipsowe.

Ad. 26

Tynk żywiczny zastosować w pomieszczeniach KOMUNIKACJA do wysokości pochwytów dla niepełnosprawnych, powyżej farba silikatowa zmywalna. Zastosować tynk pocieniony.

Ad. 27

Farby emulsyjne – zmywalne. Kolor w gestii Inwestora w trakcie realizacji inwestycji.

Ad. 28

Na wszystkich klatkach schodowych i schodach przewidziane są poręcze z obu stron przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, również na spocznikach. Niezależnie od tego na korytarzach są przewidziane pochwyty dla osób niepełnosprawnych jak w poz.165 przedmiaru.

Ad. 29

Płytki podłogowe wewnętrzne – typu gress, antypoślizgowe, o stopniu ścieralności kl.V, o nasiąkliwości do 3 %.

Płytki podłogowe zewnętrzne – typu gress, antypoślizgowe, o stopniu ścieralności kl.V , o nasiąkliwości do 3 % , mrozoodporne , gat 1.

Kolor w gestii Inwestora w trakcie realizacji inwestycji.

Ad. 30

Płytki ścienne w sanitariatach i kuchni – gładkie , łatwo zmywalne , o nasiąkliwości od 3 do 10% ; gat 1.

Kolor w gestii Inwestora w trakcie realizacji inwestycji.

Ad. 31

Dylatację posadzek uwzględnić w cenie posadzki.

Ad. 32

Okładziny z płytek ujęte są w pomieszczeniach: 3/0, 6/0, 12/0, 14/0, 15/0, 17/0, 18/0, 19/0, 20/0, 25/0, 26/0, 27/0, 28/0, 30/0, 31/0, 32/0, 33/0, 34/0, 36/0, 41/0, 42/0, 45/0, 1/1, 2/1, 4/1, 17/1, 27/1, 2/1, 29/1, 34/1, 38a/1, 39a/1, 40a/1, 41a/1, 42a/1, 43a/1, 46a/1, 47a/1, 49a/1, 3a/2, 4a/2, 5a/2, 6a/2, 7a/2, 17a/2, 19a/2 do wysokości ~2,20 m – (górna krawędź opaski ościeżnicy) oraz „fartuszki” przy umywalkach w pomieszczeniach z innym wykończeniem ścian.

Ad. 33

Sufit podwieszony z wypełnieniem z płyt mineralnych typu OWA, Armstrong bądź równoważnych w pomieszczeniach: 25/0, 26/0, 29/0, 35/0, 41/0, 44/0, 45/0, 48/0, 35/1, 36/1, 38/1, 39a/1, 40a/1, 41a/1, 42a/1, 43a/1, 44/1, 46a/1, 47a/1, 48/1, 49a/1, 3a/2, 4a/2, 5a/2, 6a/2, 7a/2, 9/2, 17/2, 18/2, 22/2. Sufit podwieszony z wypełnieniem z płyt gipsowo-kartonowych klatka schodowa 1/3 ze skosem.

Ad. 34

Przyjęto balustrady schodowe i poręcze systemowe ze stali nierdzewnej.

Wymiary daszków z poliwęglanów : S=210 cm, G= 128 cm , R=196 cm.

Ad. 35

Dźwig towarowo-gastronomiczny – napęd górny bez podszybia, udźwig 100 kg. Parametry H=80 cm, S=70 cm, G=75 cm

Wysokość szybu 640 cm.

Dźwig osobowy – hydrauliczny, z podszybiem, udźwig 1000 kg, wymiary szybu min.1650x2475 mm / w projekcie przyjęto 1800x2810 mm / wymiary kabiny 1100x2100 mm. Wysokość szybu 1200 cm.

Ad. 36

Dozowniki do mydła oraz inne akcesoria ze stali nierdzewnej.

Ad. 37

Elementy wyposażenia łazienek dla osób niepełnosprawnych należy uwzględnić ze stali nierdzewnej.

Ad. 38

Kolorystyka elewacji ujęta w dodatkowo zamieszczonym pliku na stronie www.bip.inowroclaw.powiat.pl Wyprawa z tynku strukturalnego (kornik 2mm) + malowanie farbą silikonową kolor.  Istniejąca część elewacji - malowanie farbą silikonową.

Kolory wg wzornika COME Baumit – FUN 3037 HBW:81.

Farby np.: firmy Baumit lub równoważne.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.