Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB 3430-15/2009	 Inowrocław dnia: 2009-12-10

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-12-10 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu  ul. Mątewska 17.

Treść pisma jest następująca :

Dotyczy: pytania do SIWZ w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: 
„ Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i Sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. Mątewska 17”. zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Systemy VRV nie mogą pracować w trybie chłodzenia jeżeli odbiór chłodu nie jest na poziomie 50 % mocy układu. W związku z powyższym radykalne ograniczenie chłodu dla pomieszczeń biurowych w okresie zimowym spowoduje wadliwą pracę układu i pozbawienie serwerowni źródła chłodu. Proponujemy wydzielić serwerownie na osobnym agregacie sprężarkowym.

Czy Zamawiający nadal potwierdza, że serwerownia ma być chłodzona poprzez system VRV, a nie poprzez osobną jednostkę klimatyzacyjną do pracy całorocznej?

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pytanie złożone w toku przedmiotowego postępowania udziela odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymaga dokonania zmiany dotychczasowego rozwiązania technicznego dla serwerowni. Pomieszczenie serwerowni ma być chłodzone przez osobny agregat  sprężarkowy umiejscowiony na dachu budynku. Chłodzenie serwerowni w systemie całorocznym wymaga zastosowania rozwiązania, które nie wpłynie na wadliwą pracę całego układu. Zmiana ta nie wpływa w sposób istotny na zmianę specyfikacji technicznej całego rozwiązania, wymaga jedynie wydzielenia z układu VRV urządzenia chłodzącego dla pomieszczenia technicznego.

Urządzenie przewidziane do chłodzenia serwerowni ma mieć zachowane te same wymagane parametry techniczne , należy dopasować jedynie agregat chłodniczy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.