Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-3/2009	 Inowrocław dnia: 2009-08-03

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-07-28 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych

Treść zapytania jest następująca :

dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki9 Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych” – nr sprawy: AB 3430 3/2009

- Dotyczy SIWZ

- Prosimy o potwierdzenie, że oferta obejmuje zakres 1 i 2 etapu inwestycji.

- Jaki kosztorys należ załączyć do oferty – skrócony z z estawieniem RMS, czy też rozszerzony z zestawieniem RMS?

- Czy do oferty można załączyć kopie zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę?

II Dotyczy robót budowlanych

- Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy, że na terenie przyszłej rozbudowy szpitala znajduje się rampa podjazdowa do budynku, nawierzchnia asfaltowa, krawężniki, trawniki oraz mała architektura. W przedmiarze robót brak rozbiórek tych elementów oraz robót związanych z „przeniesieniem” podjazdu w inne miejsce. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o roboty rozbiórkowe oraz związane z wykonaniem nowego podjazdu (jeśli to będzie konieczne).

- Prosimy o jednoznaczne podanie, z czego mają być wykonane ściany zewnętrzne. W przedmiarze – poz. 15 oraz w Specyfikacji Technicznej przyjęto wykonanie ścian budynku z cegły pełnej, w opisie do architektury i konstrukcji mowa jest o pustakach porotherm kl. 15.

- W przedmiarze – poz. 51 przyjęto pokrycie dach dwuwarstwowo: 1x papa termozgrzewalna oraz 1x dachówka bitumiczna. Wg projektu i Specyfikacji Technicznej pokrycie dach to papa termozgrzewalna. Z czego ma być wykonane pokrycie dachu?

III Dotyczy instalacji wentylacyji

- W związku z informacją od producenta skraplaczy freonowych „Thermokey”, iż wyspecyfikowane w przedmiotowym zadaniu urządzenia nie są produkowane już od ponad dwóch lat, zwracamy się z prośbą o dobór zamienników z gamy produktów tej samej firmy lub urządzeń równoważnych innych producentów.

IV Dotyczy instalacji elektrycznych

- W projekcie technicznym brak legendy dotyczącej typów opraw oświetleniowych.

- Ilości opraw oświetleniowych ujęte w przedmiarach robót dla 1 i 2 etapu nie SA zgodne z projektem technicznym. Jakie ilości przyjąć do wyceny? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru.

- W przedmiarach robót nie ujęto montażu tablic TE-IP oraz TK-IP (przyjęto jedynie wykucie wnęk pod tablice). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zakresu 1 i 2 etapu inwestycji.

Ad. 2 Do oferty można dołączyć skrócony kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem RMS.

Ad. 3 Zgodnie z zapisami SIWZ wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Ad. 4 W zakres wchodzi tylko rozbiórka. Przedmiar robót rozbiórkowych zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.powiat.pl w pliku pod nazwa „Przedmiar – dodatkowe roboty rozbiórkowe”.

Ad. 5 Tak jak w architekturze i konstrukcji (Porotherm). Zmienić podstawę wyceny w pozycji 15 przedmiaru.

Ad. 6 Błąd w opisie pozycji przedmiarowej. Powinno być 2x papa termozgrzewalna (spodniego i wierzchniego krycia – strona 8 opisu architektury.

Ad. 7 Nowe oznaczenie typu skraplacz Thermokey T KH1250Y/1CVQIRA, moc wentylatora 550W/0,49A 1000rpm (400/3/50Hz) bądź równoważny.

Ad. 8 Legenda zawierająca typy opraw oświetleniowych została umieszczona na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.powiat.pl w pliku pod nazwa „Legenda”

Ad. 9, Ad. 10 Zamawiający zamieścił skorygowany przedmiar robót na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.powiat.pl w pliku pod nazwa „Przedmiar robót elektrycznych – korekta”

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.