PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK

SPORTOWYCH

Inowrocław ORLIK 2012

ul. Mątewska

BRANŻA ELEKTRYCZNA

ADAPTACJA

1. Zasilanie obiektu

1.1. Opis techniczny.

Projektowany obiekt zasilany będzie zalicznikową linia kablową z istniejącej rozdzielnicy głównej (patrz projekt zagospodarowania terenu). W tym celu należy obok w/w rozdzielnicy wybudować pole bezpiecznikowe zasilane z w/w rozdzielnicy z zabezpieczeniem 3 x 63 A gL. Z projektowanego pola bezpiecznikowego wybudować linię kablową YKY 5x16 mm2 (częściowo prowadzoną przez piwnicę w rurze instalacyjnej nt. wg trasy pokazanej w projekcie zagospodarowania terenu) zasilającą rozdzielnicę TE , której lokalizacja zgodnie z projektem przewidziana jest w pomieszczeniu trenera (nr 1) - rys. nr EL-02-01.

Linię kablową wybudować zgodnie z przepisami normy SEP-E-004.

1.2. Obliczenia techniczne.

Sprawdzenie doboru kabla zasilającego obiekt :

Moc zainstalowana

- zaplecze:

PiZ = 27,00 kW

- oświetlenie boisk:

obwód B1 (wielofunkcyjne)     4x1,00 kW = 4,00 kW

obwód B2 (piłka nożna)           8x1,00 kW = 8,00 kW

PiB = 12,00 kW

Całkowita moc zainstalowana

PiC = 39,00 kW

dla kj = 1

moc obliczeniowa

PB = 39,00 kW

IB = 59,32 A

Zabezpieczenie kabla (przy istn. rozdzielnicy) :

IN = 63 A gL

Dobieramy kabel YKY 5x16 mm2 o IZ = 69,6 A (B2)

Sprawdzamy dobór na warunki :

IB < IN < IZ

I2 < 1,45 ∙ IZ

59,32 A < 63 A < 69,6 A

100,8 A < 100,92 A

Dobór prawidłowy.

Dobrany kabel sprawdzono również na dopuszczalny spadek napięcia oraz na warunki zwarciowe.

Wg wszystkich kryteriów dobór prawidłowy.

2. Oświetlenie boisk.

2.1. Opis techniczny.

Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego realizowane będzie czteroma oprawami typu naświetlacz asymetryczny ze źródłem metalohalogenkowym o mocy 1000 W każda i o IP65. Będą one zamontowane na czterech słupach stalowych ocynkowanych , ośmiokątnych na fundamentach betonowych zlokalizowanych w narożnikach boiska - dwa wspólne z boiskiem piłki nożnej (zgodnie z planem zagospodarowania). Wysokość słupów H = 12 m. W słupach należy zamontować tablice bezpiecznikowe z zabezpieczeniem S191C10. Oprawy zasilić przewodem 3x YDY2,5 mm2.

Tablice bezpiecznikowe słupów zasilane będą z TE linią kablową (obwód B1) , której trasę wskazuje plan zagospodarowania.

Dobrano kabel typu YKY 5x4 mm2.

Dla oświetlenia boiska piłki nożnej przyjęto ten sam typ opraw. Będą one  montowane po jednej na słupach narożnikowych oraz po dwie  na słupach zlokalizowanych na wysokości środka linii bocznych. Wysokość słupów H = 12 m , zabezpieczenie pary opraw w tablicy bezpiecznikowej słupa S191C20 i S191C10 dla pozostałych opraw.

Zasilanie obwodem B2 z rozdzielnicy TE - linia kablowa YKY 5x4 mm2.

W celu konkretnego doboru opraw (ze wskazaniem typu i producenta) należy dokonać ponownych obliczeń , których wyniki potwierdzą założone natężenie oświetlenia oraz parametry nacelowania opraw z uwzględnieniem zaprojektowanej lokalizacji i wysokości słupów.

Szczegóły dotyczące parametrów obwodów wskazuje rysunek adaptacyjny (nr 1/E-A) ze schematem zasilania obiektu i poszczególnych obwodów oświetlenia boisk.

Linie kablowe budować zgodnie z normą SEP-E-004.

Każdy ze słupów należy uziemić uziomem pionowym o rezystancji uziemienia R < 20  (połączyć z przewodem ochronnym PE).

2.2. Obliczenia techniczne.

Sprawdzenia doboru kabla dokonano dla obwodu B2.

Moc zainstalowana :

PiB2 = 8,00 kW

dla kj = 1

moc obliczeniowa

PBB2 = 8,00 kW

IBB2 = 12,17 A

Zabezpieczenie linii (obwód B2) :

IN = 20 A S193C32

Dobrano kabel YKY 5x4 mm2 o IZ = 44,29 A

Sprawdzamy dobór na warunki jak w p.1.2. :

12,17 A < 32 A < 44,29 A

46,4 A < 64,22 A

Dobór prawidłowy.

Dobrany kabel sprawdzono również na dopuszczalny spadek napięcia oraz warunki zwarciowe.

Wg wszystkich kryteriów dobór prawidłowy (również dla B1).

3. Instalacja wewnętrzna zaplecza.

Instalacja wewnętrzna zgodnie z  rys. nr EL-02-01(wariant STANDART +).

Schemat zasilania obiektu i oświetlenia boisk przedstawia rysunek adaptacyjny nr 1/E-A.