Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-09/2009	 Inowrocław dnia: 2009-10-02

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-09-30 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Filia w Tarnówku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Treść zapytania jest następująca :

W nawiązaniu do pobranej ze strony internetowej SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Rozbudowę i przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Filia w Tarnówku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego” prosimy o następujące wyjaśnienia.

- Okna 08 i 014 są oknami oddymiającymi zatem nie mogą mieć funkcji uchylno-rozwiernej. Mogą być albo uchylne albo rozwieralne. W przypadku okien 08, 014 muszą być rozwieralne ze względu na gabaryty. Okna oddymiające są sterowane za pomocą siłowników, które współpracują z instalacją p.poż. Ponadto okno 08  ze względu na gabaryty powinno być sterowane dwoma siłownikami, które muszą być ze sobą synchronizowane co ma znaczny wpływ na cenę. Proszę o sprecyzowanie jakie okna uwzględnić w wycenie biorąc pod uwagę powyższe.

- Poz. Db1  opis jest sprzeczny z funkcją jaką ten element ma spełniać. Drzwi balkonowe wykonuje się z profili okiennych, które otwierają się do wewnątrz. Zatem drzwi balkonowe nie mogą być ewakuacyjne i antypaniczne. Element ten powinien być wykonany z profilu drzwiowego co ma wpływ na cenę. Proszę o sprecyzowanie jaki balkon uwzględnić w wycenie biorąc pod uwagę powyższe.

- Okna 01 i 011 (kwatery górne) otwierane z poziomu posadzki systemem HAU-TAU mogą być tylko wykonane jako okno uchylane. Prosimy o określenie czy przeniesienie napędu ma być ze ścięgnem elastycznym czy sztywnym gdyż ma to wpływ na cenę.

4. Proszę o podanie wymiarów ilości i funkcji stolarki drzwiowej aluminiowej.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem biura projektowego informujemy:

Ad. 1 Okna oddymiające powinny być rozwierane, przy czym okno dolne ze względu na szerokość  spocznika (szerokość drogi ewakuacyjnej) powinno otwierać się na zewnątrz.

Ad. 2 Ze względu na powierzchnię jadalni i ilość mogących w niej przebywać osób należy zapewnić dodatkowe wyjście ewakuacyjne.

Drzwi balkonowe (tarasowe) spełniają funkcje ewakuacyjną, a zatem musza otwierać się na zewnątrz.

Należy przyjąć w ofercie drzwi balkonowe z profilu drzwiowego antypaniczne.

Ad. 3 Ścięgno powinno być sztywne.

Ad. 4 Ślusarka aluminiowa dotyczy drzwi zewnętrznych i została oznaczona wraz z wymiarami w zestawieniu drzwi symbolem D16.

Szczegółowe wymagania zostały określone w rozdziale XII specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.