Usługi Elektryczne i Ogólnobudowlane

Leszek Unisławski

88-160 Janikowo , ul. Miła 7

Nr 1

# PROJEKT TECHNICZNY

(PW)

Branża :

elektryczna

Temat :

Wymiana instalacji elektrycznej.

Warsztaty Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Obiekt :

Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu ,

ul. Dworcowa 25.

Inwestor :

Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu ,

ul. Dworcowa 25.

Wykonał :

mgr inż. Grzegorz Matuszkiewicz

................................................

(upr. bud. GP-KZ-7342/271/92)

## INOWROCŁAW , 26 MAJA 2008

Zawartość opracowania :

- Opis techniczny

- Rysunki :

Nr 1/E - Plan instalacji

Nr 2/E - Schemat rozdzielnicy głównej R-G

Nr 3/E - Schemat rozdzielnicy R-1

Nr 4/E - Schemat rozdzielnicy R-2

Nr 5/E - Schemat rozdzielnicy R-3

Nr 6/E -  Schemat rozdzielnicy R-4

Nr 7/E - Schemat rozdzielnicy R-5

Nr 8/E - Schemat rozdzielnicy R-6

Nr 9/E - Schemat rozdzielnicy R-7

3.  Oświadczenie projektanta

4.  Uprawnienia budowlane (ksero) - egz.2

5.  Przynależność do PIIB (ksero) - egz.2

- OPIS TECHNICZNY

  - Ogólna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana instalacji elektrycznej w części warsztatów (rys. nr 1/E) Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 25.

Zakres projektowanych prac :

- wymiana instalacji oświetleniowej

- wymiana instalacji gniazd 230 V

- wymiana instalacji 400/230 V

- wymiana rozdzielnic głównej i oddziałowych

Wymiana instalacji będzie obejmowała następujące pomieszczenia :

1. Frezarki

2. Obrabiarki cyfrowe

3. Szlifierki

4. Nauczanie wielozawodowe

5. Spawalnia elektryczna

6. Spawalnia gazowa

7. Korytarz , pomieszczenie rozdzielni głównej R-G

Podstawowe parametry elektryczne dla części projektowanego obiektu :

- moc zainstalowana Pi = 389,70 kW

- moc obliczeniowa PB = 280,70 kW (kj = 0,72)

- prąd obliczeniowy IB = 426,99 A (cos  = 0,95)

Uwzględniając istniejącą część budynku (nie przewidzianą do wymiany instalacji elektrycznej) , która docelowo będzie zasilana z projektowanej rozdzielnicy głównej R-G , należy przyjąć :

- moc obliczeniowa PBc = 602,90 kW

- prąd obliczeniowy IBc = 917,1 A (cos  = 0,95)

  - Układ technologiczny i charakterystyka obiektu.

Z uwagi na charakter i funkcję obiektu przewiduje się następujące odbiorniki energii elektrycznej :

- oprawy oświetleniowe wnętrzowe

- silniki obrabiarek metalu

- spawarki

- elektronarzędzia

- urządzenia i aparatura niezbędna do zajęć dydaktycznych

W obiekcie wyróżnia się siedem pomieszczeń (patrz pkt. 1.1) , w których prowadzone będą zajęcia dydaktyczne zgodnie z ich przeznaczeniem. Każde pomieszczenie zasilane będzie oddzielną linią zasilającą zakończoną rozdzielnicą.

  - Układ zasilania obiektu i poszczególnych instalacji.

Projektowany obiekt oraz pozostała część budynku będzie zasilany z projektowanej rozdzielnicy głównej R-G (rys. nr 2/E). W tym celu należy zdemontować istniejącą rozdzielnicę główną (po prawej stronie) wraz z układem pomiarowym i zamontować tam projektowany układ pomiarowy UP-3/F i projektowaną rozdzielnicę R-G. W układzie pomiarowym zastosować nadające się z demontażu urządzenia. Zamontować również istniejącą baterię kondensatorów wraz z modułem sterującym.

Z rozdzielnicy R-G będą  wyprowadzone następujące obwody :

| Nr obwodu | Charakter obwodu | Przeznaczenie | Moc zainstalowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Zasilanie R-1 | p.1 | 62,0 |
| 2.0 | Zasilanie R-2 | p.2 | 23,5 |
| 3.0 | Zasilanie R-3 | p.3 | 30,0 |
| 4.0 | Zasilanie R-4 | p.4 | 22,8 |
| 5.0 | Zasilanie R-5 | p.5 | 231,0 |
| 6.0 | Zasilanie R-6 | p.6 | 19,8 |
| (2) | Rozdzielnica Ip. | istniejące | - |
| (7) | Pracownia elektryczna | istniejące | - |
| (14) | Kotłownia | istniejące | - |
| (19) | Rozdzielnica parteru i Ip. | istniejące | - |
| (21) | Dział elektryczny i gł. mechanika | istniejące | - |
| (25) | Pracownia mechaniczna , rozd.IIp | istniejące | - |
| 7.0 | Oświetlenie , R-7 | p.7, istniejące | - |

Moc obliczeniowa dla rozdzielnicy R-G wynosi :

Pi = 602,9 kW

Prąd obliczeniowy przy cos  = 0,95 :

IB = 917,1 A

Z rozdzielnicy R-1 będą wyprowadzone obwody :

| Nr obwodu | Charakter obwodu | Przeznaczenie | Moc zainstalowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Obrabiarka nr 1 | p.1 | 6,0 |
| 1.2 | Obrabiarka nr 2 | p.1 | 6,0 |
| 1.3 | Obrabiarka nr 3 | p.1 | 6,0 |
| 1.4 | Obrabiarka nr 4 | p.1 | 6,0 |
| 1.5 | Obrabiarka nr 5 | p.1 | 6,0 |
| 1.6 | Obrabiarka nr 6 | p.1 | 6,0 |
| 1.7 | Obrabiarka nr 7 | p.1 | 6,0 |
| 1.8 | Gniazdo 32 A + N + PE | p.1 | 8,0 |
| 1.9 | Gniazdo 32 A + N + PE | p.1 | 8,0 |
| 1.10 | Gniazdo 16 A + N + PE | p.1 | 3,0 |
| 1.11 | Oświetlenie | p.1 | 1,0 |

Moc zainstalowana dla rozdzielnicy R-1 :

Pi = 62,0 kW

Moc obliczeniowa :

PB = 51,0 kW

przy

kj = 0,82

Prąd obliczeniowy :

IB = 77,58 A

dla cos  = 0,95

Z rozdzielnicy R-2 będą wyprowadzone obwody :

| Nr obwodu | Charakter obwodu | Przeznaczenie | Moc zainstalowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Obrabiarka nr 1 | p.2 | 6,0 |
| 2.2 | Obrabiarka nr 2 | p.2 | 6,0 |
| 2.3 | Gniazdo 32 A + N + PE | p.2 | 8,0 |
| 2.4 | Gniazdo 16 A + N + PE | p.2 | 3,0 |
| 2.5 | Oświetlenie | p.2 | 0,5 |

Moc zainstalowana dla rozdzielnicy R-2 :

Pi = 23,5 kW

Moc obliczeniowa :

PB = 23,5 kW

przy

kj = 1

Prąd obliczeniowy :

IB = 35,75 A

dla cos  = 0,95

Z rozdzielnicy R-3 będą wyprowadzone obwody :

| Nr obwodu | Charakter obwodu | Przeznaczenie | Moc zainstalowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Obrabiarka nr 1 | p.3 | 17,5 |
| 3.2 | Obrabiarka nr 2 | p.3 | 1,0 |
| 3.3 | Gniazdo 32 A + N + PE | p.3 | 8,0 |
| 3.4 | Gniazdo 16 A + N + PE | p.3 | 3,0 |
| 3.5 | Oświetlenie | p.3 | 0,5 |

Moc zainstalowana dla rozdzielnicy R-3 :

Pi = 30,0 kW

Moc obliczeniowa :

PB = 24,5 kW

przy

kj = 0,82

Prąd obliczeniowy :

IB = 37,27 A

dla cos  = 0,95

Z rozdzielnicy R-4 będą wyprowadzone obwody :

| Nr obwodu | Charakter obwodu | Przeznaczenie | Moc zainstalowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Prasa | p.4 | 2,8 |
| 4.2 | Gniazdo 32 A + N + PE | p.4 | 8,0 |
| 4.3 | Gniazdo 32 A + N + PE | p.4 | 8,0 |
| 4.4 | Gniazdo 16 A + N + PE | p.4 | 3,0 |
| 4.5 | Oświetlenie | p.4 | 1,0 |

Moc zainstalowana dla rozdzielnicy R-4 :

Pi = 22,8 kW

Moc obliczeniowa :

PB = 13,3 kW

przy

kj = 0,58

Prąd obliczeniowy :

IB = 20,23 A

dla cos  = 0,95

Z rozdzielnicy R-5 będą wyprowadzone obwody :

| Nr obwodu | Charakter obwodu | Przeznaczenie | Moc zainstalowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Spawarka 1 | p.5 | 15,0 |
| 5.2 | Spawarka 2 | p.5 | 15,0 |
| 5.3 | Spawarka 3 | p.5 | 15,0 |
| 5.4 | Spawarka 4 | p.5 | 15,0 |
| 5.5 | Spawarka 5 | p.5 | 15,0 |
| 5.6 | Spawarka 6 | p.5 | 15,0 |
| 5.7 | Spawarka 7 | p.5 | 15,0 |
| 5.8 | Spawarka 8 | p.5 | 15,0 |
| 5.9 | Spawarka 9 | p.5 | 15,0 |
| 5.10 | Spawarka 10 | p.5 | 15,0 |
| 5.11 | Stanowisko 1 | p.5 | 15,0 |
| 5.12 | Stanowisko 2 | p.5 | 15,0 |
| 5.13 | Stanowisko 3 | p.5 | 15,0 |
| 5.14 | Stanowisko 4 | p.5 | 15,0 |
| 5.15 | Stanowisko 5 | p.5 | 15,0 |
| 5.16 | Gniazdo 16 A + N + PE | p.5 | 3,0 |
| 5.17 | Oświetlenie | p.5 | 3,0 |

Moc zainstalowana dla rozdzielnicy R-5 :

Pi = 231,0 kW

Moc obliczeniowa :

PB = 156,0 kW

przy

kj = 0,68

Prąd obliczeniowy :

IB = 237,30 A

dla cos  = 0,95

Z rozdzielnicy R-6 będą wyprowadzone obwody :

| Nr obwodu | Charakter obwodu | Przeznaczenie | Moc zainstalowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Gniazdo 32 A + N + PE | p.6 | 8,0 |
| 6.2 | Gniazdo 32 A + N + PE | p.6 | 8,0 |
| 6.3 | Gniazdo 16 A + N + PE | p.6 | 3,0 |
| 6.4 | Oświetlenie | p.6 | 0,8 |

Moc zainstalowana dla rozdzielnicy R-6 :

Pi = 19,8 kW

Moc obliczeniowa :

PB = 11,8 kW

przy

kj = 0,60

Prąd obliczeniowy :

IB = 17,95 A

dla cos  = 0,95

Z rozdzielnicy R-7 będą wyprowadzone obwody :

| Nr obwodu | Charakter obwodu | Przeznaczenie | Moc zainstalowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Oświetlenie | p.7 | 0,6 |

Moc zainstalowana dla rozdzielnicy R-7 :

Pi = 0,6 kW

Moc obliczeniowa :

PB = 0,6 kW

przy

kj = 1

Prąd obliczeniowy :

IB = 2,75 A

dla cos  = 0,95

Docelowo po rozbudowie do rozdzielnicy R-7 podłączyć istniejące obwody oświetleniowe.

Parametry poszczególnych projektowanych obwodów (przekroje przewodów i ich zabezpieczenia podano na schematach poszczególnych rozdzielnic.

  - Instalacja siły.

Instalacje trójfazowe będą zasilały poszczególne rozdzielnice , maszyny stacjonarne oraz gniazda 32 A + N + PE. Wszystkie obwody siłowe z przewodów pięciożyłowych. Parametry obwodów oraz ich trasy wskazują poszczególne rysunki.

  - Instalacje gniazd jednofazowych 230 V.

W obiekcie projektuje się obwody gniazd jednofazowych dla gniazd ogólnego przeznaczenia. Lokalizację wszystkich gniazd , przekroje przewodów je zasilających oraz ich zabezpieczenia pokazują poszczególne rysunki. Wysokość montażu gniazd - 1,1 m od podłogi.

Wszystkie gniazda stosować ze stykiem ochronnym.

Stopień ochrony zastosować wymagany przez Normę (gniazda bryzgoszczelne).

  - Sterowanie , sygnalizacja , automatyka i blokady.

Wyłączniki DPX w R-G i R-5 posiadają wyzwalacze nadmiarowe , w związku z tym przy rozdzielnicach zamontować przyciski awaryjne. Docelowo przyciski sterujące wyłącznikiem w R-G zainstalować również przy wejściach do budynku.

Projektuje się awaryjne odłączenie napięcia od obrabiarek w p.1 za pomocą stycznika sterowanego przyciskami „zał-wył” usytuowanymi przy stanowisku nauczyciela.

Oświetlenie korytarza (p.7) sterowane będzie podświetlanymi przyciskami „światło„ poprzez przekaźnik bistabilny (R-7).

1.7. Oświetlenie wnętrz.

Poszczególne pomieszczenia są wyposażone indywidualnie w obwody oświetleniowe zasilane z rozdzielnic dla tych pomieszczeń.

Na korytarzu projektuję się również dwie oprawy z modułem awaryjnym (min. 2 h.)

Wszystkie oprawy montować na wysokości 3 m od posadzki.

W pomieszczeniach 1 , 2 , 3 , 4 , 6 oprawy montować przez przykręcenie do korytek kablowych , w pozostałych pomieszczeniach na zawiesiach z linki stalowej (3) i zacisków linki ZCL-3. Obwody i istniejące oprawy w pomieszczeniu nr 5 (spawalnia elektryczna) podłączyć do projektowanego obwodu oświetleniowego nr 5.17.

Doboru opraw , ich mocy oraz sposobu rozmieszczenia dokonano przy pomocy programu wspomagającego RELUX PROFESSIONAL 2006. Ich typy wskazano na planie instalacji.

Wyniki obliczeń dla każdego pomieszczenia w postaci Em / UGR / RA umieszczono na rys. nr 1/E.

Przy obliczeniach przyjęto współczynnik utrzymania 0,67 - 3 letni cykl konserwacji opraw.

Mocowanie wszystkich opraw wykonać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny PE.

1.8. Oświetlenie zewnętrzne.

Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1.9. Kompensacja mocy biernej.

Istniejąca instalacja w całym obiekcie jest kompensowana istniejącą baterią kondensatorów , należy ją przełączyć do projektowanej rozdzielnicy R-G.

1.10. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Projektowany obiekt jest przyłączony do sieci elektroenergetycznej pracującej  w systemie TN-C. Projektowana instalacja będzie natomiast pracowała w systemie TN-S , na który aby przejść , należy w rozdzielnicy głównej R-G rozdzielić przewód PEN na N i PE. Punkt ten należy uziemić oraz podłączyć do uziomu instalacji piorunochronnej. W związku z powyższym cała projektowana instalacja wewnętrzna będzie wykonana jako pięciożyłowa dla obwodów trójfazowych oraz trójżyłowa dla wszystkich obwodów odbiorczych jednofazowych.

Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej (oprócz ochrony podstawowej) , będzie stosowana ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania urządzeniami różnicowoprądowymi i urządzeniami ochronnymi przetężeniowymi.

Skuteczność działania zabezpieczeń  określa warunek samoczynnego wyłączenia zasilania :

ZS ∙ Ia < U0

w którym : ZS - impedancja pętli zwarciowej , Ia - prąd zapewniający szybkie zadziałanie urządzenia wyłączającego , U0 - napięcie znamionowe sieci względem ziemi.

W projektowanej instalacji dla wszystkich obwodów zastosowano urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie wyzwalającym

IN = 30 mA

zatem poprawne działanie zabezpieczenia będzie zapewnione , jeżeli impedancja obwodu zwarciowego będzie :

ZS < 7666,7 

co jak potwierdziły obliczenia i pomiary istniejącej sieci  będzie spełnione.

W związku z tym wszystkie gniazda wtykowe należy stosować ze stykiem ochronnym PE a do wszystkich wypustów oświetleniowych i pozostałych odbiorników doprowadzić przewód ochronny PE. Wykonać należy ponadto połączenia wyrównawcze , ochroną należy objąć wszystkie części przewodzące urządzeń dostępne , które w normalnych warunkach nie są pod napięciem , ale mogą pod nim być w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej. Połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000. Powinny one również obejmować zaciski PE w rozdzielnicach oraz rurociągi zimnej i ciepłej wody , instalację c.o. , uziom instalacji odgromowej , metalowe wanny , brodziki , zlewozmywaki , podgrzewacze wody , baterie i krany oraz metalowe korytka kablowe.

Przewód ochronny PE należy uziemić - połączyć z uziomem instalacji piorunochronnej.

Obudowy rozdzielnic zastosować o II klasie ochrony.

Odpowiednio po wykonaniu instalacji i podłączeniu jej do sieci a przed przekazaniem do eksploatacji , należy poddać ją oględzinom i próbom w celu sprawdzenia zgodności z PN-IEC 60364-6-61:2000. Wyniki powyższych czynności powinny być potwierdzone stosownymi protokółami.

Badania powinny obejmować :

- pomiar rezystancji przewodów,

- pomiar ciągłości przewodów ochronnych,

- badania wyłączników różnicowoprądowych,

- pomiar rezystancji uziemienia ochronnego,

- pomiar rezystancji pętli zwarcia.

1.11. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.

Modernizowany obiekt jest wyposażony w instalację piorunochronną. Dla ochrony przeciwprzepięciowej w rozdzielnicy głównej zainstalować ochronnik zintegrowany BC o napięciu ochrony 1,2 kV.

1.12. Ochrona przed elektrycznością statyczną.

Nie przewiduje się występowania zjawiska elektryczności statycznej.

1.13. Prefabrykaty urządzeń.

Projektuje się następujące urządzenia prefabrykowane :

- rozdzielnica  R-G

- rozdzielnica modułowa R-1

- rozdzielnica modułowa R-2

- rozdzielnica modułowa R-3

- rozdzielnica modułowa R-4

- rozdzielnica modułowa R-5

- rozdzielnica modułowa R-6

- rozdzielnica modułowa R-7

Schematy połączeń tych urządzeń przedstawiają poszczególne rysunki. Tam przedstawiono również podstawowe parametry zainstalowanych tam aparatów. Doboru aparatów dokonano na podstawie pomiarów elektrycznych sieci zasilającej obiekt oraz obliczeń i charakterystyk urządzeń podanych przez ich producenta.

Obudowy rozdzielnic z tworzyw sztucznych. Rozdzielnice należy opisać i wyposażyć w schematy powykonawcze. Na drzwiach zewnętrznych umieścić odpowiednie oznaczenia informujące , że znajdują się tam urządzenia elektryczne.

  - Kable , przewody oraz sposoby ich układania.

Trasy  przewodów , ich przekroje , typy oraz sposoby prowadzenia pokazane są na poszczególnych rysunkach.

Projektowane perforowane korytka kablowe w pomieszczeniach 1 , 2 , 3 , 4 , 6  montować przez zawieszenie na wysokości 3 m od posadzki na linkach stalowych (3) z zaciskami linki typu ZCL-3 mocowanych do sufitu śrubami hakowymi rozporowymi SHRO M8/12x10. Rozpiętość mocowania co 2m.

W pomieszczeniu zaplecza spawalni elektrycznej i na korytarzu korytka kablowe mocować na wysokości 3 m za pomocą wsporników ściennych WSKD przykręcanych co 1 m śrubami tulejowymi STR 12x100.

Pozostałe przewody układać listwach instalacyjnych.

Parametry korytek kablowych i listew instalacyjnych wskazane są na planie instalacji elektrycznej (rys. nr 1/E).

Przekrój przewodów i dobrana dla nich wielkość zabezpieczenia sprawdzane były na:

- przeciążenie – wg zależności:

IB ≤ IN ≤ IZ

I2 ≤  1,45 IZ

gdzie:

IB – obliczeniowy prąd

IN – znamionowy prąd urządzenia zabezpieczającego

IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodów

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

- skutki zwarć - wg zależności:

∫i2kdt  ≤  k2⋅s2

gdzie:

∫i2kdt – całka Joule’a wyrażająca energię w obwodzie w czasie zwarcia

k2 s2 – energia skumulowana w przewodach

- spadek napięcia U%

Dobrane przewody i urządzenia je zabezpieczające spełniają również przepisy normy DIN VDE 298,

Wyniki obliczeń , o których mowa wyżej są prawidłowe - dobór prawidłowy.

  - Osprzęt.

W całym projektowanym obiekcie należy zastosować osprzęt bryzgoszczelny natynkowy. Rozmieszczenie osprzętu przedstawiono na odpowiednich rysunkach. Łączniki i gniazda montować na wysokości 1,1 m od posadzki.

  - Ochrona przed korozją.

Elementy instalacji narażone na korozję stosować jako ocynkowane , połączenia śrubowe (połączenia wyrównawcze) zabezpieczyć warstwą ochronną (smarem).

  - Wytyczne dla innych branż.

Prace remontowe ogólnobudowlane koordynować z robotami elektrycznymi.

  - Uwagi  końcowe.

Doboru  urządzeń i przewodów pod względem parametrów technicznych dokonano na podstawie obliczeń , charakterystyk technicznych , pomiarów istniejącej instalacji .

Można zastosować oprawy oświetleniowe innego typu zachowując parametry techniczne wskazanych w projekcie.

Przed przystąpieniem robót modernizacyjnych należy starą instalację odłączyć od napięcia i ją zdemontować.

Dopuszcza się realizację projektu etapami zachowując zasady wiedzy technicznej przyjętej w w/w opracowaniu.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym projektem stosować postanowienia obowiązujących przepisów prawa , norm oraz zasady wiedzy technicznej.