Usługi Elektryczne i Ogólnobudowlane

Leszek Unisławski

88-160 Janikowo , ul. Miła 7

Nr 1

# PROJEKT TECHNICZNY

(PW)

Branża :

elektryczna

Temat :

Modernizacja instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej.

Obiekt :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5  w Inowrocławiu , ul. Narutowicza 34.

Inwestor :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu , ul. Narutowicza 34.

Wykonał :

mgr inż. Grzegorz Matuszkiewicz

................................................

(upr. bud. GP-KZ-7342/271/92)

## INOWROCŁAW , 10 LUTY 2008

Zawartość opracowania :

- Opis techniczny

- Rysunki :

Nr 1/E – Plan instalacji elektrycznej

Nr 2/E – Schemat rozdzielnicy modułowej sali R-S

3.  Oświadczenie projektanta

4.  Uprawnienia budowlane (ksero)

5.  Przynależność do PIIB (ksero)

- OPIS TECHNICZNY

  - Ogólna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34.

Zakres projektowanych prac :

- wymiana instalacji oświetleniowej

- wymiana instalacji gniazd 230 V

Podstawowe parametry elektryczne dla projektowanego obiektu :

- moc zainstalowana Pi = 12,2 kW + 8,0 kW (rezerwa na wentylację)

- moc obliczeniowa PB = 20,2 kW (kj = 1)

- prąd obliczeniowy IB = 30,73 A (cos  = 0,95)

  - Układ technologiczny i charakterystyka obiektu.

Z uwagi na charakter i funkcję obiektu przewiduje się następujące odbiorniki energii elektrycznej :

- oprawy oświetleniowe przemysłowe

- aparatura nagłaśniająca

- tablica wyników

W obiekcie wyróżnia się dwie części: sala gimnastyczna , pomieszczenia pomocnicze (pokój dla nauczycieli , szatnie , łaźnie). Pomieszczenia pomocnicze nie są przedmiotem niniejszego projektu. Projektowana instalacja w sali gimnastycznej zasilana będzie z modułowej rozdzielnicy R-S zlokalizowanej w korytarzu sali ( rys. nr 1/E). Z rozdzielnicy tej będą wyprowadzone obwody sterowania oświetleniem sali zakończone podświetlanymi przełącznikami LP351 zainstalowanymi w rozdzielnicy wnękowej RWN 1x12 z drzwiczkami transparentnymi z zamkiem.

  - Układ zasilania obiektu i poszczególnych instalacji.

Obiekt poprzez rozdzielnicę R-S będzie zasilany nową linią zasilającą YDY 5x10 z  istniejącej rozdzielnicy głównej sali gimnastycznej zlokalizowanej na korytarzu przy wejściu (od strony boiska). W miejscu przyłączenia do istniejącej instalacji należy zabudować zabezpieczenie Bi 3x32 A gL dla przewodu zasilającego projektowany obiekt (rys. nr 2/E).

Z rozdzielnicy R-S będą  wyprowadzone następujące obwody :

| Nr obwodu | Charakter obwodu | Przeznaczenie | Moc zainstalowana [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Oświetlenie | sala gimnastyczna | 1,25 |
| E2 | Oświetlenie | sala gimnastyczna | 1,25 |
| E3 | Oświetlenie | sala gimnastyczna | 1,25 |
| E4 | Oświetlenie | sala gimnastyczna | 1,25 |
| G1 | Gniazda 230 V | sala gimnastyczna | 2,40 |
| G2 | Gniazda 230 V | sala gimnastyczna | 2,40 |
| G3 | Gniazda 230 V | sala gimnastyczna | 2,40 |

Moc zainstalowana dla rozdzielnicy R-S wynosi :

Pi = 12,20 kW

Przyjęto 8,00 kW mocy rezerwowej dla ewentualnego zasilania urządzeń grzewczo-wentylacyjnych.

Przyjmując współczynnik jednoczesności :

kj = 1

moc obliczeniowa dla R-S wynosi :

PB = 20,20 kW

Prąd obliczeniowy przy cos  = 0,95 :

IB = 30,73 A

Parametry poszczególnych obwodów (przekroje przewodów i ich zabezpieczenia podano na schemacie rozdzielnicy R-S.

  - Instalacja siły.

Sala gimnastyczna nie jest wyposażona w urządzenia trójfazowe. Jedynym tego typu obwodem jest linia zasilająca rozdzielnicę R-S.

  - Instalacje gniazd jednofazowych 230 V.

W obiekcie projektuje się obwody gniazd jednofazowych ogólnego przeznaczenia (sprzęt nagłaśniający , tablica wyników). Lokalizację wszystkich gniazd , przekroje przewodów je zasilających oraz ich zabezpieczenia pokazują poszczególne rysunki. Wysokość montażu gniazd - 1,1 m od podłogi.

Gniazda w pomieszczeniu sali gimnastycznej zamontować we wnękach o głębokości uniemożliwiającej ich mechaniczne uszkodzenie od uderzeń piłką.

Wszystkie gniazda stosować ze stykiem ochronnym.

Stopień ochrony zastosować wymagany przez Normę (IP20).

  - Sterowanie , sygnalizacja , automatyka i blokady.

Obwody lamp w sali gimnastycznej zasilane będą z rozdzielnicy R-S , ich sterowanie projektuje się wyłącznikami przyciskowymi z lampką sygnalizacyjną zamontowanymi w obudowie modułowej (R-O) , jej lokalizacja wskazana została na rysunku nr 1/E.

1.7. Oświetlenie wnętrz.

W projektowanym  obiekcie będzie tylko oświetlenie podstawowe. Realizowane ono będzie z rozdzielnicy R-S , sterowane będzie z rozdzielnicy R-O.

Sala gimnastyczna będzie oświetlona 20 oprawami typu OKTAN 1x250 W z metalohalogenkowymi źródłami światła HQIT 250 D. Oprawy należy wyposażyć w siatki ochronne.

Doboru opraw w sali gimnastycznej, ich mocy oraz sposobu rozmieszczenia dokonano przy pomocy programu wspomagającego LITE STAR 7.00.

Wyniki obliczeń dla sali gimnastycznej w postaci Em / UGR / RA umieszczono na rys. nr 1/E.

Mocowanie opraw wykonać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta. Do zawieszenia opraw na konstrukcji stropu (dwuteownik) zastosować wieszaki typu AJ (www.erico.pl) , można zastosować inny sposób zawieszenia gwarantujący bezpieczne (dostosowane do ciężaru oprawy) zamocowanie lamp.

Do wszystkich wypustów oświetleniowych doprowadzić przewód ochronny PE.

1.8. Oświetlenie zewnętrzne.

Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

1.9. Kompensacja mocy biernej.

Odbiornikami wymagającymi kompensacji mocy biernej są lampy wyładowcze , w których kompensacja odbywa się indywidualnie , zapewniając cos Φ = 0,95.

1.10. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Projektowany obiekt jest przyłączony do sieci elektroenergetycznej pracującej  w systemie TN-C. Projektowana instalacja będzie natomiast pracowała w systemie TN-S , na który , aby przejść  należy w punkcie przyłączenia nowej instalacji do istniejącej (rozdzielnica sali) rozdzielić przewód PEN na N i PE. Punkt ten należy uziemić podłączając do uziomu instalacji piorunochronnej i uziemienia punktu „zerowego” w w/w rozdzielnicy. W związku z powyższym cała projektowana instalacja wewnętrzna będzie wykonana jako pięciożyłowa dla obwodów trójfazowych (zasilanie) oraz trójżyłowa dla wszystkich obwodów odbiorczych.

Jako dodatkowy środek ochrony ochrony przeciwporażeniowej (oprócz ochrony podstawowej) , będzie stosowana ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania urządzeniami różnicowoprądowymi i urządzeniami ochronnymi przetężeniowymi.

Skuteczność działania zabezpieczeń  określa warunek samoczynnego wyłączenia zasilania :

ZS ∙ Ia < U0

w którym : ZS - impedancja pętli zwarciowej , Ia - prąd zapewniający szybkie zadziałanie urządzenia wyłączającego , U0 - napięcie znamionowe sieci względem ziemi.

W projektowanej instalacji dla wszystkich obwodów zastosowano urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie wyzwalającym

IN = 30 mA

zatem poprawne działanie zabezpieczenia będzie zapewnione , jeżeli impedancja obwodu zwarciowego będzie :

ZS < 7666,7 

co jak potwierdziły obliczenia i pomiary istniejącej sieci  będzie spełnione.

W związku z tym wszystkie gniazda wtykowe należy stosować ze stykiem ochronnym PE a do wszystkich wypustów oświetleniowych i pozostałych odbiorników doprowadzić przewód ochronny PE. Wykonać należy ponadto połączenia wyrównawcze , ochroną należy objąć wszystkie części przewodzące urządzeń dostępne , które w normalnych warunkach nie są pod napięciem , ale mogą pod nim być w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej. Połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000. Powinny one również obejmować zaciski PE w rozdzielnicach oraz rurociągi zimnej i ciepłej wody , instalację c.o. , uziom instalacji odgromowej.

Przewód ochronny PE należy uziemić - połączyć z uziomem instalacji piorunochronnej i uziemieniem „zera” na zasilaniu budynku.

Odpowiednio po wykonaniu instalacji i podłączeniu jej do sieci a przed przekazaniem do eksploatacji , należy poddać ją oględzinom i próbom w celu sprawdzenia zgodności z PN-IEC 60364-6-61:2000. Wyniki powyższych czynności powinny być potwierdzone stosownymi protokółami.

Badania powinny obejmować :

- pomiar rezystancji przewodów,

- pomiar ciągłości przewodów ochronnych,

- badania wyłączników różnicowoprądowych,

- pomiar rezystancji uziemienia ochronnego,

- pomiar rezystancji pętli zwarcia.

1.11. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.

Modernizowany obiekt jest wyposażony w instalację piorunochronną. Odbiorniki przewidziane do zainstalowania ze względów techniczno-ekonomicznych nie wymagają ochrony przeciwprzepięciowej. Dodatkowym argumentem na w/w jest kablowe zasilanie obiektu szkoły.

1.12. Ochrona przed elektrycznością statyczną.

Nie przewiduje się występowania zjawiska elektryczności statycznej.

1.13. Prefabrykaty urządzeń.

Projektuje się następujące urządzenia prefabrykowane :

- rozdzielnica modułowa R-S

- rozdzielnica modułowa R-O

Schematy połączeń tych urządzeń przedstawia rysunek nr 2/E. Tam przedstawiono również podstawowe parametry zainstalowanych tam aparatów. Doboru aparatów dokonano na podstawie pomiarów elektrycznych sieci zasilającej obiekt oraz obliczeń i charakterystyk urządzeń podanych przez ich producenta.

Obudowy rozdzielnic z tworzyw sztucznych. Rozdzielnice należy opisać i wyposażyć w schematy powykonawcze. Na drzwiach zewnętrznych umieścić odpowiednie oznaczenia informujące , że znajdują się tam urządzenia elektryczne.

  - Kable , przewody oraz sposoby ich układania.

Trasy  przewodów , ich przekroje , typy oraz sposoby prowadzenia pokazane są na poszczególnych rysunkach. Przewody zasilające oprawy oświetleniowe mocować do dwuteownika na półce od strony sufitu za pomocą uchwytów sprężynowych typu LF5 (Erico).

Przekrój przewodów i dobrana dla nich wielkość zabezpieczenia sprawdzane były na:

- przeciążenie – wg zależności:

IB ≤ IN ≤ IZ

I2 ≤  1,45 IZ

gdzie:

IB – obliczeniowy prąd

IN – znamionowy prąd urządzenia zabezpieczającego

IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodów

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

- skutki zwarć - wg zależności:

∫i2kdt  ≤  k2⋅s2

gdzie:

∫i2kdt – całka Joule’a wyrażająca energię w obwodzie w czasie zwarcia

k2 s2 – energia skumulowana w przewodach

- spadek napięcia U%

Dobrane przewody i urządzenia je zabezpieczające spełniają również przepisy normy DIN VDE 298,

Wyniki obliczeń , o których mowa wyżej są prawidłowe - dobór prawidłowy.

  - Osprzęt.

W zależności od przeznaczenia pomieszczeń , należy dobrać osprzęt zapewniający odpowiedni stopień ochrony wg normy PN-IEC 60364-3 : IP20. Rozmieszczenie osprzętu przedstawiono na rys. nr 1/E.

Stary osprzęt w sali gimnastycznej zdemontować.

  - Ochrona przed korozją.

Elementy instalacji narażone na korozję stosować jako ocynkowane , połączenia śrubowe (połączenia wyrównawcze) zabezpieczyć warstwą ochronną (smarem).

  - Wytyczne dla innych branż.

Koordynować inne prace budowlane z robotami elektrycznymi.

  - Uwagi  końcowe.

Doboru  urządzeń i przewodów pod względem parametrów technicznych dokonano na podstawie obliczeń , charakterystyk technicznych , pomiarów istniejącej instalacji .

Przed przystąpieniem robót modernizacyjnych należy starą instalację odłączyć od napięcia i ją zdemontować.

Należy poprawić mocowanie istniejącej instalacji sterowania tablicą wyników.

Integralną część niniejszego projektu w zakresie zastosowanych materiałów stanowią kosztorys inwestorski i zerowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym projektem stosować postanowienia obowiązujących przepisów prawa , norm oraz zasady wiedzy technicznej.