Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-3/2009	 Inowrocław dnia: 2009-07-30

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-07-24 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych

Treść zapytania jest następująca :

Dotyczy: PN: Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych.

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień:

1. Zgodnie z Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20.04.2004 (Dz. U. nr 93 poz. 896) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2004 (Dz. U. nr 100 poz. 1027 § 3) „System rurociągowy do gazów medycznych” jest wyrobem medycznym klasy IIb, reguła 2, 9, 11, 12 i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do używania, zgodnie z art. 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 52 ust.1 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych. Czy zamawiający wymaga aby instalacja gazów medycznych została wykonana przez firmę posiadającą takie uprawnienia, i czy dla potwierdzenia oferenci powinni dołączyć takie uprawnienia do oferty?

2. W przedmiarze branży Instalacja gazów medycznych poz. 31 i 32 wyspecyfikowano odpowiednio 4 pkt poboru O i 4 pkt poboru V, podczas gdy na rysunkach branży instalacji GM zaznaczono tylko 1xV i 1xO w pomieszczeniu 1.4 Pokój Badań. Którą ilość należy przyjąć do wyceny?

3. W przedmiarze branży Instalacja gazów medycznych poz. 25, 28 wykazano 19 jednostek obmiarowych, podczas gdy na rysunkach branży instalacji GM zaznaczono 19 paneli z punktami poboru 1xV + 1xO oraz 1x pkt poboru O i 1x pkt poboru V co daje łącznie 40 jednostek obmiarowych. Którą ilość należy przyjąć do wyceny?

4. W przedmiarze branży Instalacja gazów medycznych nie wyspecyfikowano pełnego zakresu badań rurociągu. Czy dopisać i wycenić brakujące badania w osobnym rozdziale Pt: Brakujące badania instalacji gazów medycznych.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Projektowego informujemy:

Ad. 1 Zamawiający nie wymaga tego aby firma wykonująca instalację GM miała takie uprawnienia.

Ad. 2 Należy przyjąć tylko dla pomieszczenia 1.4. – 1 x V i 1 x O

Ad. 3 Należy przyjąć do wyceny 40 jednostek obmiarowych.

Ad. 4 Pozycje przedmiaru nr 25,26,27,28 zawierają badanie instalacji GM.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.