Powiat Inowrocławski

Reprezentowany przez

Zarząd Powiatu

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38

88-100 Inowrocław

Pismo: AB3430-13/2010	 Inowrocław dnia: 2010-08-04

Do Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-08-02 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetarg nieograniczony, na:

„Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów”

Treść zapytania jest następująca :

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie Filia w Parchaniu w celu dostosowania do obowiązujących standardów.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu j.w. proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

I BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA

1) Proszę podać czym mają być wypełnione skrzydła drzwiowe – plaster miodu czy płyta otworowa, jakie okucia zastosować w drzwiach?

2) Proszę podać parametry dźwigu towarowo – gastronomicznego oraz wysokość szybu.

3) Proszę podać parametry oraz wysokość szybu dźwigu osobowego.

4) Proszę podać z jakiego materiału maja być wykonane pochwyty: stal nierdzewna, kwasoodporna, malowane proszkowo, powlekane?

5) Proszę podać parametry klap dymowych, w jaki sposób mają być uruchamiane?

6) Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej rysunku na wiatę śmietnika.

7) Proszę o podanie parametrów zsypu.

8) Z jakiego materiału mają być wykonane balustrady schodowe i poręcze?

9) Proszę podać wymagany standard dla płytek ściennych i podłogowych.

10) Proszę podać rodzaj tynku na elewację – baranek, kornik, gładki i jego uziarnienie.

11) Proszę podać wymiary daszków z poliwęglanu.

12) Opis technicznych nakazuje pod drogami i parkingami z kostki wykonać podłoże z betonu gr. 15 cm. Czy kalkulować ten zakres robót.?

13) Jakiemu standardowi mają odpowiadać urządzenia w łazienkach – dozowniki, kasety na ręczniki i papier toaletowy?

14) Proszę podać wielkość podatku VAT dla robót związanych z rozbudową i przebudową oraz opaski wokół budynku, chodników i dróg.

II BRANŻA ELEKTRYCZNA

- Proszę o podanie do przedmiaru

- typów i przekrojów elektrycznych

- typów rozdzielnic

- typów opraw oświetleniowych

- rodzajów słupów oświetleniowych

- typów opraw oświetlenia zewnętrznego

2) Proszę podać przekrój bednarki oraz przekrój drutu do instalacji odgromowej.

3) Proszę o podanie parametrów technicznych kurtyny powietrznej.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający  w odpowiedzi na pismo złożone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem biura projektowego oraz Zamawiającego informujemy:

I BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA

Ad. 1. Drzwi z płyty wiórowej – otworowej, okucia wykonane ze stali chromoniklowej, klamki z długim szyldem do zamków na klucz do drzwi pokojowych. Muszą posiadać certyfikat zgodności z PN oraz certyfikat ISO.

Ad. 2. Dźwig towarowo-gastronomiczny – napęd górny bez podszybia, udźwig 100 kg. Parametry H=80 cm, S=70 cm, G=75 cm np. ISO – A. Wysokość szybu 640 cm.

Ad. 3 Dźwig osobowy – hydrauliczny, z podszybiem, udźwig 1000 kg, wymiary szybu min.1650x2475 mm / w projekcie przyjęto 1800x2810 mm / wymiary kabiny 1100x2100 mm Wysokość szybu 1200 cm.

Ad. 4 Pochwyty w sanitariatach (przy umywalkach, wc, prysznicach) ze stali nierdzewnej, natomiast na korytarzach systemowe z utwardzonego plastiku.

Ad. 5 Na piętrze części nowo budowanej przyjęto okno oddymiające o wym 1,35x1,70 m , na poddaszu klapę dymową i jednocześnie wyłaz dachowy o wym. 1,00x1,60 m sprzężony z instalacją alarmową. Wg. projektu elektrycznego.

Ad. 6  W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zamieszcza na stronie www.bip.inowroclaw.powiat.pl  plik zawierający rysunek wiaty śmietnika.

Ad. 7  Parametry zsypu 70x80 cm.

Ad. 8 Przyjęto balustrady schodowe i poręcze systemowe ze stali nierdzewnej.

Ad. 9 Płytki ścienne w sanitariatach i kuchni – gładkie, łatwo zmywalne , o nasiąkliwości od 3 do 10% ; gat 1.

Płytki podłogowe wewnętrzne – typu gress, antypoślizgowe, o stopniu ścieralności kl.V, o nasiąkliwości do 3 %.

Płytki podłogowe zewnętrzne – typu gress, antypoślizgowe, o stopniu ścieralności kl.V, o nasiąkliwości do 3 % , mrozoodporne , gat 1.

Ad. 10 Tynk cienkowarstwowy typu kornik.

Ad. 11 Wymiary daszków z poliwęglanów : S=210 cm, G= 128 cm , R=196 cm.

Ad. 12 Pod drogi i parkingi wystarczy wykonać podsypkę z mieszanki piasku z cementem.

Ad. 13 Dozowniki do mydła oraz inne akcesoria ze stali nierdzewnej.

Ad. 14 Podatek VAT dla dróg, chodników, opaski - stawka podatku VAT musi być zgodna z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

II BRANŻA ELEKTRYCZNA

Ad. 1 Odpowiedzi na pytania zawarte są :

- w kosztorysie zerowym dodatkowo zamieszczonym na stronie internetowej    www.bip.inowroclaw.powiat.pl

- w opisie technicznym

- na poszczególnych rysunkach.

Ad. 2 Odpowiedź na pytanie zawiera :

- kosztorys zerowy

- rysunek instalacji piorunochronnej

Ad. 3 W projekcie branży elektrycznej nie ma kurtyn powietrznych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej.